## MUEBLESFRIOS
AUTOSERVICIO AQUILA
AUTOSERVICIO ARGLEX
AUTOSERVICIO ARGOS
AUTOSERVICIO LACTEOS
AUTOSERVICIO LEXUS
AUTOSERVICIO ORION
AUTOSERVICIO PYXIS
AUTOSERVICIO SUPERNOVA
AUTOSERVICIO ZEUS
COMBI WESTON
ISLA DOBLE CON TAPAS
ISLA OCTAGONAL
ISLA OVALADA
ISLA PARA HOJAS
ISLA RECTANGULAR
ISLA SEMIOVALADA
ISLA SENCILLA CON TAPAS
MESON CONGELACIÓN
MESON REFRIGERACIÓN
MULTIPUERTA CONGELACIÓN
MULTIPUERTA CONSERVACIÓN
MULTIPUERTA HYDRA
PLACA CALEFACTORA
PROMOCIONAL ATHOS
PUESTO DE PAGO
REFRIGERADOS COMIDAS
RETROBANCO REFRIGERADO
SHOW DE ASADOS
VITRINA FENIX
VITRINA GRAVITY
VITRINA KOGUI
VITRINA MCR
VITRINA ORINOCO
VITRINA SUPERNOVA
VITRINA TAYRONA
VITRINA URANO
EVAPORADOR

## COMPBITZER
|  | 208/230-3-60 |  |  | 460-3-60Hz
REFERENCIA | UL Status | MCC | RLA= MCC/1.4 | MOA (UL) (Limits) | MCC | RLA= MCC/1.4 | MOA (UL) (Limits)
2MME-07 | NO | NOT UL |  | 5.1 | NOT UL |  | 2.9
2MME-1 | NO | NOT UL |  | 5.6 | NOT UL |  | 3.2
2KME-1 | NO | NOT UL |  | 6.5 | NOT UL |  | 3.7
2KME-2 | NO | NOT UL |  | 8.6 | NOT UL |  | 5
2JME-2 | NO | NOT UL |  | 9.1 | NOT UL |  | 5.3
2JME-3 | NO | NOT UL |  | 10.1 | NOT UL |  | 5.8
2HME-3 | NO | NOT UL |  | 10.7 | NOT UL |  | 6.2
2HME-4 | NO | NOT UL |  | 12.7 | NOT UL |  | 7.3
2GME-3 | NO | NOT UL |  | 11.9 | NOT UL |  | 6.9
2GME-4 | NO | NOT UL |  | 14.6 | NOT UL |  | 8.5
2FME-4 | NO | NOT UL |  | 17.3 | NOT UL |  | 8.4
2FME-5 | NO | NOT UL |  | 17.3 | NOT UL |  | 10
2EME-4 | NO | NOT UL |  | 17.3 | NOT UL |  | 10
2EME-5 | NO | NOT UL |  | 20.7 | NOT UL |  | 12
2DME-5 | NO | NOT UL |  | 20 | NOT UL |  | 11.6
2DME-7 | NO | NOT UL |  | 24.7 | NOT UL |  | 14.3
2MSL-07 |  | 7.4 | 5.3 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5
2KSL-1 |  | 12 | 8.6 | 7.8 | 5.7 | 4.1 | 3.5
2JSL-2 |  | 15.1 | 10.8 | 10.2 | 7.2 | 5.1 | 4.6
2HSL-3 |  | 15.5 | 11.1 | 13.3 | 7.4 | 5.3 | 6
2GSL-3 |  | 20.8 | 14.9 | 15 | 9.9 | 7.1 | 6.8
2FSL-4 |  | 25 | 17.9 | 19.1 | 11.9 | 8.5 | 8.6
2ESL-4 |  | 30.5 | 21.8 | 21.5 | 14.5 | 10.4 | 9.7
2DSL-5 |  | 35.9 | 25.6 | 25 | 17.1 | 12.2 | 11.3
2CSL-6 |  | 39.5 | 28.2 | 30.7 | 18.8 | 13.4 | 13.9
4FSL-7 |  | 50 | 35.7 | 34.7 | 23.8 | 17 | 15.7
4ESL-9 | NO 230V | NOT UL |  | 41.8 | 29.2 | 20.9 | 18.9
4DSL-10 | NO 230V | NOT UL |  | 48.7 | 31.6 | 22.6 | 22
4CSL-12 | NO | NOT UL |  | 59.1 | NOT UL |  | 26.7
4VSL-15 |  | 103 | 73.6 | 70.5 | 51.5 | 36.8 | 33.5
4TSL-20 |  | 110.8 | 79.1 | 84.2 | 55.4 | 39.6 | 40
4PSL-25 |  | 147.6 | 105.4 | 101.7 | 73.8 | 52.7 | 48.3
4NSL-30 |  | 148.2 | 105.9 | 116.8 | 74.1 | 52.9 | 55.5
2MTE-4 | NO | NOT UL |  | 14.2 | NOT UL |  | 8.2
2MTE-5 | NO | NOT UL |  | 20.7 | NOT UL |  | 11.5
2KTE-5 | NO | NOT UL |  | 19.8 | NOT UL |  | 11.5
2KTE-7 | NO | NOT UL |  | 27.9 | NOT UL |  | 16.1
4PTC-6 | NO | NOT UL |  | 22 | NOT UL |  | 11
4PTC-7 | NO | NOT UL |  | 32 | NOT UL |  | 15
4MTC-7 | NO | NOT UL |  | 32 | NOT UL |  | 16
4MTE-7 |  |  |  | 32 |  |  | 16
4MTC-10 | NO | NOT UL |  | 43.8 | NOT UL |  | 21.9
4MTE-10 |  |  |  | 43.8 |  |  | 21.9
4KTC-10 | NO | NOT UL |  | 44.8 | NOT UL |  | 22.4
4KTE-10 |  |  |  | 44.8 |  |  | 22.4
4KTE-12 |  |  |  | 57.3 |  |  | 27.2
4JTC-10 |  | 66.8 | 47.7 | 46.6 | 33.4 | 23.9 | 21.1
4JTE-10 |  |  |  | 49.8 |  |  | 22.5
4JTC-15 |  | 95.8 | 68.4 | 66.8 | 47.9 | 34.2 | 30.2
4JTE-15 |  |  |  | 70.8 |  |  | 32
4HTC-15 |  | 81.4 | 58.1 | 59.9 | 40.7 | 29.1 | 27.1
4HTE-15 |  |  |  | 63.5 |  |  | 28.7
4HTC-20 |  | 116 | 82.9 | 86.7 | 58 | 41.4 | 39.2
4HTE-20 |  |  |  | 82.8 |  |  | 39.6
4GTE-20 |  |  |  | 80.1 |  |  | 36.2
4GTE-30 |  |  |  | 114.1 |  |  | 51.6
4FTC-20 |  | 119 | 85 | 92.8 | 59.6 | 42.6 | 42
4FTE-20 |  |  |  | 92.9 |  |  | 42
4FTC-30 |  | 166 | 118.6 | 129.8 | 83 | 59.3 | 58.7
4FTE-30 |  |  |  | 131.8 |  |  | 59.6
4DTC-25 |  | 157 | 112.1 | 114.8 | 78.5 | 56.1 | 51.9
4DTE-25 |  |  |  | 122.1 |  |  | 55.2
4CTC-30 |  | 169.6 | 121.1 | 138.4 | 84.8 | 60.6 | 62.6
4CTE-30 |  |  |  | 142.6 |  |  | 64.5
6FTE-35 |  | 193.2 | 138 | 143.8 | 96.6 | 69 | 65
6FTE-50 |  | 196 | 140 | 212.1 | 137.2 | 98 | 95.9
6DTE-40 |  | 220 | 157.1 | 167.9 | 110 | 78.6 | 75.9
6DTE-50 |  | 297.2 | 212.3 | 216.7 | 148.6 | 106.1 | 98
6CTE-50 |  | 276 | 197.1 | 218.9 | 138 | 98.6 | 99

## COMPDORIN
MODEL | RANGE | MAX OPERATING CURRENT V / ph / Hz [A] |  | MAX ABSORBED POWER | DISPLACEMENT
MODEL | RANGE | 208-230 / 3 / 60 D | 440-480 / 3 / 60 Y | 60 Hz [kW] | 60 Hz [m3/h]
CDS101B | CDS 11 | 6 | 2,9 | 1,9
CDS151B | CDS 11 | 7.08 | 3,4 | 2,4
CDS181B | CDS 11 | 9.12 | 4,4 | 3,2 |  | 10.944 | 14.592
CDS301B | CDS 11 | 12.48 | 6,0 | 4,4
CDS351B | CDS 11 | 15.12 | 7,3 | 5,1
CDS381B | CDS 11 | 19.44 | 9,4 | 6,6
CDS401B | CDS 11 | 19.44 | 9,4 | 6,6
CDS501B | CDS 35 | 27 | 12,9 | 9,3
CDS701B | CDS 35 | 34.8 | 16,7 | 12,0
CDS751B | CDS 35 | 40.8 | 19,5 | 14,1
CDS901B | CDS 35 | 48 | 23,0 | 16,6
CDS1201B | CDS 35 | 49.8 | 24,0 | 17,3
CDS1501B | CDS 41 | 71,0 | 34,0 | 23,4
CDS2001B | CDS 41 | 79,0 | 38,0 | 27,2
CDS2401B | CDS 41 | 93,0 | 45,0 | 31,9
CDS2501B | CDS 41 | 93,0 | 45,0 | 31,9
CDS3001B | CDS 41 | 127,4 | 60,0 | 43,1
CD150M | CD200 | 7,1 | 3,4 | 2,4 | 1,35
CD 180H | CD200 | 9,1 | 4,4 | 3,2 | 1,35
CD 180M | CD200 | 9,1 | 4,4 | 3,2 | 1,76
CD 300H | CD200 | 12,5 | 6,0 | 4,4 | 1,76
CD 300M | CD200 | 12,5 | 6,0 | 4,4 | 2,25
CD 350H | CD200 | 15,1 | 7,3 | 5,1 | 2,25
CD 350M | CD200 | 15,1 | 7,3 | 5,1 | 2,87
CD 360H | CD200 | 19,4 | 9,4 | 6,6 | 2,87
CD 360M | CD200 | 15,5 | 7,5 | 5,3 | 3,6
CD 380H | CD200 | 19,4 | 9,4 | 6,6 | 3,6
CD4 55-4,7M | CD4 | 30 | 14,5 | 10,5 | 5,6
CD4 75-4,7H | CD4 | 41,0 | 19,5 | 13,7 | 5,6
CD4 75-6,4M | CD4 | 41,0 | 19,5 | 13,7 | 7,68
CD4 90-6,4H | CD4 | 48,0 | 23,0 | 16,6 | 7,68
CD4 75-7,3M | CD4 | 41 | 19,5 | 13,7 | 8,74
CD4 90-7,3H | CD4 | 48,0 | 23,0 | 16,6 | 8,74
CD4 90-9,2M | CD4 | 48 | 23,0 | 16,6 | 11,05
CD4 120-9,2H | CD4 | 50 | 24,0 | 17,4 | 11,05
CD 1200M | CD400 | 58 | 28,0 | 20,2 | 11,37
CD 1400H | CD400 | 71 | 34,0 | 23,4 | 11,37
CD 1500M | CD400 | 71 | 34,0 | 23,4 | 14,03
CD 2000H | CD400 | 79 | 38,0 | 27,2 | 14,03
CD 1200B | CD400 | 58 | 28,0 | 20,2 | 16,61
CD 2000M | CD400 | 79 | 38,0 | 27,2 | 16,61 | 94.8
CD 2400H | CD400 | 93 | 45,0 | 31,9 | 16,61
CD 1500B | CD400 | 71 | 34,0 | 23,4 | 18,86
CD 2500H | CD400 | 93 | 45,0 | 31,9 | 18,86
CD 2500M | CD400 | 93 | 45,0 | 31,9 | 21,41
CD 3000H | CD400 | 116 | 56 | 40,1 | 21,41
CD 2001B | CD400 | 79 | 38,0 | 27,2 | 24,18
CD 3001M | CD400 | 116 | 56 | 40,1 | 24,18
CD 3401H | CD400 | 156 | 75 | 53,9 | 24,18
CD 2501B | CD400 | 93 | 45,0 | 31,9 | 27,96
CD 3501H | CD400 | 156 | 75 | 53,9 | 27,96
CD 3001B | CD400 | 116 | 56 | 40,1 | 31,74
CD 3501M | CD400 | 156 | 75 | 53,9 | 31,74
CD 4501H | CD400 | 166 | 80 | 58,1 | 31,74
CD 3501B | CD400 | 156 | 75 | 53,9 | 37,25
CD 5001M | CD400 | 193 | 93 | 67,9 | 37,25
CD 4001B | CD400 | 166 | 80 | 58,1 | 42,56
CD 5201M | CD400 | 193 | 93 | 67,9 | 42,56
CD6 501-40B | CD600 | 187 | 90 | 62,9 | 47,82
CD6 601-40M | CD600 | 218 | 105 | 74,4 | 47,82
CD6 701-40H | CD600 | 249 | 120 | 87,6 | 47,82
CD6 501-45B | CD600 | 187 | 90 | 62,9 | 54,41
CD6 701-45M | CD600 | 249 | 120 | 87,6 | 54,41
CD6 801-45H | CD600 | 308 | 148 | 99,6 | 54,41
CD6 501-53B | CD600 | 187 | 90 | 62,9 | 63,85
CD6 801-53M | CD600 | 308 | 148 | 99,6 | 63,85
CD6 901-53H | CD600 | 353 | 170 | 119,0 | 63,85
CD6 601-59B | CD600 | 218 | 105 | 74,4 | 71,44
CD6 901-59M | CD600 | 353 | 170 | 119,0 | 71,44
CD6 701-65B | CD600 | 249 | 120 | 87,6 | 77,39
CD6 801-82B | CD600 | 308 | 148 | 99,6 | 98,34
CD6 901-99B | CD600 | 353 | 170 | 119,0 | 118,3

## ABB
CODIGO REFERENCIA | CODIGO | MODELO | CAP MIN | CAP MAX | ICC 240 V (kA) | ICC 480 V (kA) | DESCRIPCION | REFERENCIA ABB | UL | POLOS | TORQUE/IN.LB | HORSE POWER UL | CONTACTOS NO | CONTACTOS NC | TENSION CONTROL
G | 134099 | MS116-2,5 | 1.6 | 2.5 | 50 | 10 | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-4 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-4 ABB |  | SI | 3
G | 134188 | MS132-6,3 | 4 | 6.3 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-6,3 ABB |  | SI | 3
G | 134180 | MS132-10 | 6.3 | 10 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-10 ABB |  | SI | 3
G | 134181 | MS132-12 | 8 | 12 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-12 ABB |  | SI | 3
G | 134098 | MS132-16 | 10 | 16 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | G | GUARDAMOTOR | La lógica que necesito hacer para calcular el guardamotor es si el arranque es compresor, si el usuario escogió arranque partido o directo, se debe tener un guardamotor. ¿Cómo calculas ese guardamotor? Si es directo, simplemente multiplicamos la corriente del compresor por 1.15, luego nos vamos a la hoja de ABB y buscamos en las columnas en la columna E en la columna E hasta que encuentres un valor igual o mayor a la corriente del compresor multiplicada por 1.15 y retornas el valor de la columna C. En la columna A vas a encontrar cuáles son los guardamotores. ¿Cómo vas a saber cuáles son los guardamotores? Porque están relacionados con la letra G. Todo lo que sea G es guardamotores y está ordenado de arriba para abajo. Entonces tú empiezas a buscar. Tiene que cumplir esa condición. Primero encuentras las G buscando en la columna A, luego empiezas a buscar en la columna E a partir de la fila donde encontraste la primera G y la encuentras en la E, el valor mayor o igual a la corriente del compresor por 1.15 y cuando es arranque directo y devuelves el valor de la columna C. Cuando es arranque partido haces exactamente lo mismo pero lo multiplicas por 1.15 y lo divides entre 2.
G | 134182 | MS132-20 | 16 | 20 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-20 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | TT | TOTALIZADOR
G | 134183 | MS132-25 | 18 | 25 | 50 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-25 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | B | BREAKER
G |  | MS165-32 | 20 | 32 | 100 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-32 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | C | CONTACTOR | Para calcular el contactor, haces exactamente lo mismo que para los guardamotores. El contactor solo va para arranque directo y para arranque partido. En la columna A encuentras los contactores relacionados con la letra C. Luego, para los contactores, buscas la columna D. En la columna D, buscas la corriente del compresor multiplicada por el 1.15, si es directo, y devuelves el valor de la columna C.Si es partido, entonces lo multiplicas por el 1.15 y lo divides entre 2 y devuelves el valor de la columna C.
G | 134094 | MS165-42 | 30 | 42 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-42 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | CA | CONTACTO AUXILIAR
G | 134095 | MS165-54 | 40 | 54 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | R | RELE
G | 134184 | MS165-65 | 52 | 65 | 30 | 30 | GUARDAMOTOR MS165-65 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | S | SWITCH | Debemos colocar los selectores, entonces para los selectores lo que debes hacer es sumar la cantidad de compresores totales y buscar en la columna A la letra S luego en que encuentres la letra S devuelves el valor en la columna C ese valor multiplicado por la cantidad de compresores
G |  | MS165-80 | 65 | 80 | 30 | 18 | GUARDAMOTOR MS165-80 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | APER | RELE APERTURA
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 125 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 160 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 250 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT5N 320 TMF 160-320 UL | 320 |  | 65 | 35 | XT5N 320 TMF 160-320 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131093 | T5N 400 TMA 320 | 320 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 320-3200 3p F F |  | NO | 3
TT | 131105 | T5N 400 TMA 400 | 400 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 400-4000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 400 TMF 200-400 UL | 400 |  | 65 | 35 | XT5N 400 TMF 200-400 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131109 | T5N 630 TMA 500 | 500 |  | 70 | 30 | T5N 630 TMA 500-5000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 630 TMF 315-630 UL | 630 |  | 65 | 35 | XT5N 630 TMF 315-630 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131094 | T5N 630 PR221DS-LS | 630 |  | 70 | 30 | T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F |  | NO | 3
TT |  | T6N 800 PR221DS-LS 500-800 | 800 |  | 70 | 30 | T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT6N 800 TMF 400-800 UL | 800 |  | 65 | 35 | XT6N 800 TMF 400-800 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT7S 1000 TMF 500-1000 UL | 1000 |  | 65 | 35 | XT7S 1000 TMF 500-1000 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
B | 131161 | SH201-C2 | 2 |  | 6 | 6 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB |  | NO | 1
B | 131140 | SU201M-C2 | 2 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C2 ABB |  | SI | 1
B | 131160 | SH201-C4 | 4 |  | 6 | 6 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB |  | NO | 1
B | 131142 | SU201M-C4 | 4 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C4 ABB |  | SI | 1
B | 131149 | SH201-C6 | 6 |  | 6 | 6 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB |  | NO | 1
B | 131141 | SU201M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C6 ABB |  | SI | 1
B | 131148 | SH201-C10 | 10 |  | 6 | 6 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB |  | NO | 1
B | 131139 | SU201M-C10 | 10 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C10 ABB |  | SI | 1
B | 131133 | SH201-C16 | 6 |  | 10 | 6 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C16 ABB |  | SI | 1
B | 131101 | S202-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S202-C16 ABB |  | NO | 2
B | 131143 | SU202M-C16 | 16 |  | 10 | 6 | BREAKER SU202M-C16 ABB |  | SI | 2
B | 131144 | SH203-C6 | 6 |  | 6 | 6 | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C6 ABB |  | NO | 3
B | 131135 | SU203M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C6 ABB |  | SI | 3
B | 131110 | S203-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C10 ABB |  | NO | 3
B | 131145 | SH203-C16 | 16 |  | 10 | 10 | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C16 ABB |  | NO | 3
B | 131146 | SH203-C20 | 20 |  | 10 | 10 | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C20 ABB |  | NO | 3
B | 131136 | SU203M-C20 | 20 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C20 ABB |  | SI | 3
B | 131112 | S203-C25 | 25 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C25 ABB |  | NO | 3
B | 131099 | S203-C32 | 32 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C32 ABB |  | NO | 3
B | 131113 | S203-C40 | 40 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C40 ABB |  | NO | 3
B | 131147 | SH203-C50 | 50 |  | 6 | 6 | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C50 ABB |  | NO | 3
B | 131137 | SU203M-C40 | 40 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C40 ABB |  | SI | 3
B |  | XT1N 160 TMD 50-500 | 50 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 50-500 ABB |  | NO | 3
B | 131114 | XT1N 160 TMD 63-630 | 63 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 63-630 ABB |  | NO | 3
B | 131117 | XT1N 160 TMD 80-800 | 80 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 80-800 ABB |  | NO | 3
B | 131106 | XT1N 160 TMD 100-1000 | 100 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 100-1000 ABB |  | NO | 3
B | 131096 | XT1N 160 TMD 125-1250 | 125 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 125-1250 ABB |  | NO | 3
B | 131095 | XT1N 160 TMD 160-1600 | 160 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 160-1600 ABB |  | NO | 3
C | 130500 | AF-9-30-00-13 | 9 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-9-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 2
C | 130507 | AF-12-30-00-13 | 12 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-12-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 3
C | 130189 | AF-16-30-00-13 | 16 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-16-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 5
C | 130194 | AF-26-30-00-13 | 26 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF26-30-00 ABB |  | SI | 3 | 11 | 7.5
C | 130501 | AF-32-30-00-13 | 32 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-32-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130188 | AF-38-30-00-13 | 38 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-38-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130502 | AF-40-30-00-13 | 40 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-40-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 15
C | 130192 | AF-52-30-00-13 | 52 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 20
C | 130503 | AF-65-30-00-13 | 65 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 25
C | 130193 | AF-80-30-00-13 | 80 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF80-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 30
C | 130505 | AF-96-30-00-13 | 96 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-96-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 40
C | 130191 | AF-116-30-00-13 | 116 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF116-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 50
C | 130190 | AF-140-30-00-13 | 140 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF140-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 60
C | 130504 | AF-146-30-00-13 | 146 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-146-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 60
C |  | AF-190-30-00-13 | 190 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-190-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 75
CA | 130197 | CA4-10 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-10 NO 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 1 | 0
CA | 130198 | CA4-01 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-01 NC 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 0 | 1
CA | 130195 | NF22E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 2 | 2 | *
CA | 130506 | NF31E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 3 | 1 | *
CA | 130196 | NF44E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR ABB NF44E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 4 | 4 | *
CA | 130199 | HKF1-11 |  | 1 | 7 | SI | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL HKF1-11 ABB |  | SI |  |  |  | 8 | 8 | *
R | 133030 | CR-P230AC1 | 1.5 |  |  |  | RELE DE INTERFASE CR-P230AC1 ABB |  | SI |  | N/A |  | 1 | 1 | *
R | 133031 | CR-PSS | 0 |  |  |  | BASE RELE CR-PSS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0 | 220
R | 133027 | CR-M230AC2 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC2 ABB |  | SI |  | N/A |  | 2 | 2 | 220
R | 133028 | CR-M230AC4 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC4 ABB |  | SI |  | N/A |  | 4 | 4 | 220
RB | 133029 | CR-M4SS | 0 |  |  |  | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0
S | 134102 | E214-16 |  | 16 | 11 | SI | SELECTOR D/MANDO E214-16 ABB |  | SI
APER | 133026 | SOR-C T4-T5-T6 220 |  |  |  | NO | RELE DE APERTURA SOR-C T4-T5-T6 220 ABB |  | NO

## VARSCHNEIDER
Catalog Number and Frame Size |  | Nominal Power (1) |  | Power Part Supply |  |  |  | Drive (output) |  | calibre de entrada |  | calibre de salida |  | BREAKER |  | CODIGO | Catalog Number and Frame Size |  | Nominal Power (1) |  | Power Part Supply |  |  |  | Drive (output) |  | calibre de entrada |  | calibre de salida |  | BREAKER |  | CODIGO
Catalog Number and Frame Size |  | Nominal Power (1) |  | Max. Input Current |  | Apparent Power | Max. Inrush Current (2) | Nominal Current (1) | Max. Transient current (1) (3) | minimo | maximo | minimo | maximo | IEC 60269-1 | UL 248-8 Clase j |  | Catalog Number and Frame Size |  | Nominal Power (1) |  | Max. Input Current |  | Apparent Power | Max. Inrush Current (2) | Nominal Current (1) | Max. Transient current (1) (3) | minimo | maximo | minimo | maximo | IEC 60269-1 | UL 248-8 Clase j
Catalog Number and Frame Size |  | Nominal Power (1) |  | At 200 Vac | At 240 Vac | Apparent Power | Max. Inrush Current (2) | Nominal Current (1) | Max. Transient current (1) (3) | [7 empty] | Catalog Number and Frame Size |  | Nominal Power (1) |  | At 380 Vac | At 500 Vac | Apparent Power | Max. Inrush Current (2) | Nominal Current (1) | Max. Transient current (1) (3)
Catalog Number and Frame Size |  | kW | HP | A | A | kVA | A | A | A | awg | awg | awg | awg |  |  |  | Catalog Number and Frame Size |  | kW | HP | A | A | kVA | A | A | A | awg | awg | awg | awg
ATV320U02M3C | 1C | 0.18 | 0.25 | 1.85 | 1.7 | 0.7 | 9.6 | 1.5 | 2.3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 5 | 11111 | ATV320U04N4B | 1B | 0.37 | 0.5 | 1.85 | 1.6 | 1.4 | 10 | 1.5 | 2.3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 4 | 6 | 11111
ATV320U04M3C | 1C | 0.37 | 0.5 | 3.3 | 3 | 1.2 | 9.6 | 3.3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 11111 | ATV320U06N4B | 1B | 0.55 | 0.75 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 10 | 1.9 | 2.9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 11111
ATV320U06M3C | 1C | 0.55 | 0.75 | 4.55 | 4.2 | 1.7 | 9.6 | 3.7 | 5.6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 11111 | ATV320U07N4B | 1B | 0.75 | 1 | 3.15 | 2.7 | 2.3 | 10 | 2.3 | 3.5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 6 | 11111
ATV320U07M3C | 1C | 0.75 | 1 | 5.8 | 5.3 | 2.2 | 9.6 | 4.8 | 7.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 15 | 11111 | ATV320U11N4B | 1B | 1.1 | 1.5 | 4.4 | 3.8 | 3.3 | 10 | 3 | 4.5 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 11111
ATV320U11M3C | 2C | 1.1 | 1.5 | 7.9 | 7.2 | 3 | 9.6 | 6.9 | 10.4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 25 | 11111 | ATV320U15N4B | 1B | 1.5 | 2 | 5.7 | 4.9 | 4.2 | 10 | 4.1 | 6.2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12.5 | 12 | 11111
ATV320U15M3C | 2C | 1.5 | 2 | 10.2 | 9.3 | 3.9 | 9.6 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 20 | 25 | 11111 | ATV320U22N4B | 2B | 2.2 | 3 | 7.65 | 6.6 | 5.7 | 10 | 5.5 | 8.3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11111
ATV320U22M3C | 2C | 2.2 | 3 | 13.7 | 12.5 | 5.2 | 9.6 | 11 | 16.5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 25 | 25 | 130352 | ATV320U30N4B | 2B | 3 | 3 | 9.75 | 8.4 | 7.3 | 10 | 7.1 | 10.7 | 12 | 10 | 12 | 12 | 20 | 17.5 | 11111
ATV320U30M3C | 3C | 3 | 3 | 17.2 | 15.7 | 6.5 | 28.7 | 13.7 | 20.6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 40 | 45 | 11111 | ATV320U40N4B | 2B | 4 | 5 | 12.1 | 10.5 | 9.1 | 10 | 9.5 | 14.3 | 12 | 10 | 12 | 12 | 25 | 25 | 130281
ATV320U40M3C | 3C | 4 | 5 | 21.85 | 19.9 | 8.3 | 28.7 | 17.5 | 23.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 45 | 130186 | ATV320U55N4•(S) | 4• | 5.5 | 7.5 | 17.6 | 14.5 | 12.6 | 27.6 | 14.3 | 21.5 | 10 | 6 | 12 | 6 | 40 | 40 | 11111
ATV320U55M3C | 4C | 5.5 | 7.5 | 32.6 | 29.8 | 12.4 | 35.2 | 27.5 | 41.3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 63 | 60 | 130184 | ATV320U75N4•(S) | 4• | 7.5 | 10 | 22.6 | 18.7 | 16.2 | 27.6 | 17 | 25.5 | 8 | 6 | 10 | 6 | 40 | 40 | 130284
ATV320U75M3C | 4C | 7.5 | 10 | 41.75 | 38.2 | 15.9 | 35.2 | 33 | 49.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 | 70 | 130787 | ATV320D11N4• | 5• | 11 | 15 | 31.1 | 25.6 | 22.2 | 36.7 | 27.7 | 41.6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 63 | 100 | 11111
ATV320D11M3C | 5C | 11 | 15 | 56.15 | 51.4 | 21.4 | 66.7 | 54 | 81 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 100 | 100 | 130286 | ATV320D15N4• | 5• | 15 | 20 | 40.3 | 33.3 | 28.8 | 36.7 | 33 | 49.5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 80 | 100 | 11111
ATV320D15M3C | 5C | 15 | 20 | 73.4 | 67.1 | 27.9 | 66.7 | 66 | 99 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 6x2 | 125 | 100 | 130280 | (1) The switching frequency is adjustable from 2...16 kHz, rated value: 4 kHz: For operation at switching frequencies higher than the rated value. Derating must be applied to the drive (output) current (see page 61). In this case, switching frequency can be reduced if an excessive temperature rise occurs. (2) Peak current when power is switched On, for the maximum supply mains voltage. (3) The drive is designed to run up to 60 s at 150% of nominal current. | [15 empty] | 11111
[17 empty] | Catalog Number (4) and Frame Size [•] |  | Nominal Power (1) |  | Power Part Supply |  |  |  | Drive (output) |  | calibre de entrada |  | calibre de salida |  | BREAKER
[17 empty] | Catalog Number (4) and Frame Size [•] |  | Nominal Power (1) |  | Max. Input Current |  | Apparent Power | Max. Inrush Current (2) | Nominal Current (1) | Max. Transient current (1) (3) | minimo | maximo | minimo | maximo | IEC 60269-1 | UL 248-8 Clase j
Catalog Number and Frame Size [•] |  | kW: Nominal Power (1); A: Power Part Supply; A: Drive (output); awg: calibre de entrada; awg: calibre de salida | BREAKER |  |  | Catalog Number (4) and Frame Size [•] |  | Nominal Power (1) |  | At 380 Vac | At 480 Vac | Apparent Power | Max. Inrush Current (2) | Nominal Current (1) | Max. Transient current (1) (3)
Catalog Number and Frame Size [•] |  | Nominal Power (1) |  | Max. Input Current |  | Apparent Power | Max. Inrush Current (2) | Nominal Current (1) | Max. Transient current (1) (3) | minimo | maximo | minimo | maximo | IEC 60269-1 | UL 248-8 Clase j |  | Catalog Number (4) and Frame Size [•] |  | kW | HP | A | A | kVA | A | A | A
Catalog Number and Frame Size [•] |  | Nominal Power (1) |  | At 200 Vac | At 240 Vac | Apparent Power | Max. Inrush Current (2) | Nominal Current (1) | Max. Transient current (1) (3) | [7 empty] | ATV630U07N4 | [1] | 0.75 | 1 | 1.68 | 1.3 | 1.1 | 8 | 2.2 | 2.4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 | 3
Catalog Number and Frame Size [•] |  | kW | HP | A | A | kVA | A | A | A | awg | awg | awg | awg |  |  |  | ATV630U15N4 | [1] | 1.5 | 2 | 3.36 | 2.6 | 2.2 | 8.3 | 4 | 4.4 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6
ATV630U07M3 | [1] | 0.75 | 1 | 3.36 | 2.6 | 1.1 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11111 | ATV630U22N4 | [1] | 2.2 | 3 | 4.86 | 3.8 | 3.2 | 8.4 | 5.6 | 6.2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11111
ATV630U15M3 | [1] | 1.5 | 2 | 6.54 | 5 | 2.1 | 4.3 | 8 | 8.8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11111 | ATV630U30N4 | [1] | 3 | - | 6.54 | 5.1 | 4.2 | 31.5 | 7.2 | 7.9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12.5 | 10 | 11111
ATV630U22M3 | [1] | 2.2 | 3 | 9.36 | 7.2 | 3 | 4.3 | 11.2 | 12.3 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 11111 | ATV630U40N4 | [1] | 4 | 5 | 8.58 | 6.7 | 5.6 | 32.2 | 9.3 | 10.2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 15 | 11111
ATV630U30M3 | [1] | 3 | - | 12.84 | 9.9 | 4.1 | 17.5 | 13.7 | 15.1 | 12 | 10 | 12 | 10 | 20 | 20 | 11111 | ATV630U55N4 | [1] | 5.5 | 7 1/2 | 11.7 | 9.1 | 7.6 | 33.2 | 12.7 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 20 | 15 | 11111
ATV630U40M3 | [1] | 4 | 5 | 16.8 | 12.9 | 5.4 | 17.6 | 18.7 | 20.6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 25 | 25 | 11111 | ATV630U75N4 | [2] | 7.5 | 10 | 15.42 | 11.9 | 9.9 | 39.9 | 16.5 | 18.2 | 12 | 10 | 12 | 8 | 25 | 20 | 11111
ATV630U55M3 | [2] | 5.5 | 7 1/2 | 22.38 | 17.1 | 7.1 | 30.9 | 25.4 | 27.9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 40 | 35 | 11111 | ATV630D11N4 | [2] | 11 | 15 | 22.08 | 17 | 14.1 | 40.4 | 23.5 | 25.9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 40 | 30 | 11111
ATV630U75M3 | [3] | 7.5 | 10 | 29.82 | 22.6 | 9.4 | 39.3 | 32.7 | 36 | 8 | 6 | 8 | 6 | 50 | 45 | 11111 | ATV630D15N4 | [3] | 15 | 20 | 30.18 | 23.3 | 19.4 | 74.5 | 31.7 | 34.9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 50 | 40 | 11111
ATV630D11M3 | [3] | 11 | 15 | 43.32 | 32.9 | 13.7 | 39.3 | 46.8 | 51.5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 63 | 60 | 11111 | ATV630D18N4 | [3] | 18.5 | 25 | 37.38 | 28.9 | 24 | 75.5 | 39.2 | 43.1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 63 | 50 | 11111
ATV630D15M3 | [4] | 15 | 20 | 58.86 | 45.5 | 18.9 | 64.6 | 63.4 | 69.7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100 | 80 | 11111 | ATV630D22N4 | [3] | 22 | 30 | 44.4 | 34.4 | 28.6 | 76 | 46.3 | 50.9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 80 | 60 | 11111
ATV630D18M3 | [4] | 18.5 | 25 | 72.72 | 54.5 | 22.7 | 71.3 | 78.4 | 86.2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 125 | 100 | 11111 | ATV630D30N4 | [4] | 30 | 40 | 59.52 | 45.9 | 38.2 | 83 | 61.5 | 67.7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 100 | 80 | 11111
ATV630D22M3 | [4] | 22 | 30 | 84.18 | 64.3 | 26.7 | 70.9 | 92.6 | 101.9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 125 | 100 | 11111 | ATV630D37N4 | [4] | 37 | 50 | 74.1 | 57.3 | 47.6 | 92 | 74.5 | 82 | 3 | 1 | 3 | 1 | 125 | 90 | 11111
ATV630D30M3 | [5] | 30 | 40 | 115.98 | 88.6 | 36.8 | 133.3 | 123 | 135.3 | 1/0 | 250 | 2/0 | 250 | 160 | 175 | 11111 | ATV630D45N4 | [4] | 45 | 60 | 89.34 | 69.1 | 57.4 | 110 | 88 | 96.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 160 | 100 | 11111
ATV630D37M3 | [5] | 37 | 50 | 141.48 | 107.8 | 44.8 | 133.3 | 149 | 163.9 | 2/0 | 250 | 3/0 | 250 | 200 | 200 | 11111 | ATV630D55N4 | [5] | 55 | 75 | 108.84 | 84.2 | 70 | 176 | 106 | 116.6 | 1/0 | 250 | 1/0 | 250 | 160 | 150 | 11111
ATV630D45M3 | [5] | 45 | 60 | 171.3 | 130.4 | 54.2 | 175 | 176 | 193.6 | 4/0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 11111 | ATV630D75N4 | [5] | 75 | 100 | 146.4 | 112.7 | 93.7 | 187 | 145 | 159.5 | 3/0 | 250 | 3/0 | 250 | 250 | 200 | 11111
ATV630D55M3 | [6] | 55 | 75 | 210 | 161 | 61.1 | 168.2 | 211 | 232.1 | 2x2/0 | 2x300 | 2x300 | 2x300 | 315 | 315 | 11111 | ATV630D90N4 | [5] | 90 | 125 | 175.2 | 135.8 | 112.9 | 236 | 173 | 190.3 | 4/0 | 250 | 4/0 | 250 | 250 | 200 | 11111
ATV630D75M3 | [6] | 75 | 100 | 282.6 | 215 | 83.7 | 168.2 | 282 | 310.2 | 2x2/0 | 2x300 | 2x300 | 2x300 | 350 | 350 | 11111 | ATV630C11N4 | [6] | 110 | 150 | 219.6 | 165 | 121.8 | 325 | 211 | 232 | 2x1/0 | 2x300 | 2x1/0 | 2x300 | 315 | 250 | 11111
(1) The switching frequency is adjustable:  From 2...12 kHz for drive frame sizes 1 to 4, rated value: 4 kHz  From 1...8 kHz for drive frame sizes 5 and 6, rated value: 2.5 kHz For operation at switching frequencies higher than the rated value. Derating must be applied to the drive (output) current (see page 107). In this case, switching frequency can be reduced if an excessive temperature rise occurs. (2) Peak current when power is switched On, for the maximum supply mains voltage. (3) The drive is designed to run up to 60 s at 110% of nominal current. | [16 empty] | ATV630C13N4 | [6] | 132 | 200 | 270 | 213 | 161.4 | 325 | 250 | 275 | 2x2/0 | 2x300 | 2x2/0 | 2x300 | 350 | 315
[17 empty] | ATV630C16N4 | [6] | 160 | 250 | 327.6 | 262 | 201.3 | 325 | 302 | 332 | 2x3/0 | 2x300 | 2x3/0 | 2x300 | 400 | 350
[17 empty] | ATV630C22N4 | [7A] | 220 | 350 | 432.6 | 324 | 247 | 426 | 427 | 470 | 2x350 | 2x350 | 2x350 | 2x350 | 630 | 500
[17 empty] | ATV630C25N4 | [7B] | 250 | 400 | 490.2 | 366 | 279 | 450 | 481 | 529 | 2x350 | 2x350 | 2x350 | 2x350 | 700 | 600
[17 empty] | ATV630C31N4 | [7B] | 315 | 500 | 618 | 461 | 351 | 615 | 616 | 678 | 2x350 | 2x350 | 2x350 | 2x350 | 800 | 600
(1) The switching frequency is adjustable:  From 2...12 kHz for drive frame sizes 1 to 4, rated value: 4 kHz  From 1...8 kHz for drive frame sizes 5 to 7, rated value: 2.5 kHz For operation at switching frequencies higher than the rated value. Derating must be applied to the drive (output) current (see page 107). In this case, switching frequency can be reduced if an excessive temperature rise occurs. (2) Peak current when power is switched On, for the maximum supply mains voltage. (3) The drive is designed to run up to 60 s at 110% of nominal current. (4) Size 1...5 drives: Including catalog numbers ATV630•••N4Z..

## GENERICO
CODIGO REFERENCIA | CODIGO | MODELO | CAP MIN | CAP MAX | ICC 240 V (kA) | ICC 480 V (kA) | DESCRIPCION | REFERENCIA ABB | UL | POLOS | TORQUE/IN.LB | HORSE POWER UL | CONTACTOS NO | CONTACTOS NC
G | 134099 | MS116-2,5 | 1.6 | 2.5 | 50 | 10 | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-4 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-4 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-6,3 | 4 | 6.3 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-6,3 ABB |  | SI | 3
G | 134180 | MS132-10 | 6.3 | 10 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-10 ABB |  | SI | 3
G | 134181 | MS132-12 | 8 | 12 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-12 ABB |  | SI | 3
G | 134098 | MS132-16 | 10 | 16 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | G | GUARDAMOTOR
G | 134182 | MS132-20 | 16 | 20 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-20 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | TT | TOTALIZADOR
G | 134183 | MS132-25 | 18 | 25 | 50 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-25 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | B | BREAKER
G |  | MS165-32 | 20 | 32 | 100 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-32 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | C | CONTACTOR
G | 134094 | MS165-42 | 30 | 42 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-42 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | CA | CONTACTO AUXILIAR
G | 134095 | MS165-54 | 40 | 54 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | R | RELE
G | 134184 | MS165-65 | 52 | 65 | 30 | 30 | GUARDAMOTOR MS165-65 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | S | SWITCH
G |  | MS165-80 | 65 | 80 | 30 | 18 | GUARDAMOTOR MS165-80 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | APER | RELE APERTURA
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 125 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 160 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 250 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT5N 320 TMF 160-320 UL | 320 |  | 65 | 35 | XT5N 320 TMF 160-320 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131093 | T5N 400 TMA 320 | 320 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 320-3200 3p F F |  | NO | 3
TT | 131105 | T5N 400 TMA 400 | 400 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 400-4000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 400 TMF 200-400 UL | 400 |  | 65 | 35 | XT5N 400 TMF 200-400 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131109 | T5N 630 TMA 500 | 500 |  | 70 | 30 | T5N 630 TMA 500-5000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 630 TMF 315-630 UL | 630 |  | 65 | 35 | XT5N 630 TMF 315-630 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131094 | T5N 630 PR221DS-LS | 630 |  | 70 | 30 | T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F |  | NO | 3
TT |  | T6N 800 PR221DS-LS 500-800 | 800 |  | 70 | 30 | T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT6N 800 TMF 400-800 UL | 800 |  | 65 | 35 | XT6N 800 TMF 400-800 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT7S 1000 TMF 500-1000 UL | 1000 |  | 65 | 35 | XT7S 1000 TMF 500-1000 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
B | 131102 | S201-C2 | 2 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C2 ABB |  | NO | 1
B | 131140 | SU201M-C2 | 2 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C2 ABB |  | SI | 1
B | 131104 | S201-C4 | 4 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C4 ABB |  | NO | 1
B | 131142 | SU201M-C4 | 4 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C4 ABB |  | SI | 1
B | 131103 | S201-C6 | 6 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C6 ABB |  | NO | 1
B | 131141 | SU201M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C6 ABB |  | SI | 1
B | 131100 | S201-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C10 ABB |  | NO | 1
B | 131139 | SU201M-C10 | 10 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C10 ABB |  | SI | 1
B | 131101 | S202-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S202-C16 ABB |  | NO | 2
B | 131143 | SU202M-C16 | 16 |  | 10 | 6 | BREAKER SU202M-C16 ABB |  | SI | 2
B | 131135 | SU203M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C6 ABB |  | SI | 3
B | 131110 | S203-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C10 ABB |  | NO | 3
B | 131111 | S203-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C16 ABB |  | NO | 3
B | 131097 | S203-C20 | 20 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C20 ABB |  | NO | 3
B | 131136 | SU203M-C20 | 20 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C20 ABB |  | SI | 3
B | 131112 | S203-C25 | 25 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C25 ABB |  | NO | 3
B | 131099 | S203-C32 | 32 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C32 ABB |  | NO | 3
B | 131113 | S203-C40 | 40 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C40 ABB |  | NO | 3
B | 131137 | SU203M-C40 | 40 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C40 ABB |  | SI | 3
B |  | XT1N 160 TMD 50-500 | 50 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 50-500 ABB |  | NO | 3
B | 131114 | XT1N 160 TMD 63-630 | 63 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 63-630 ABB |  | NO | 3
B | 131117 | XT1N 160 TMD 80-800 | 80 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 80-800 ABB |  | NO | 3
B | 131106 | XT1N 160 TMD 100-1000 | 100 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 100-1000 ABB |  | NO | 3
B | 131096 | XT1N 160 TMD 125-1250 | 125 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 125-1250 ABB |  | NO | 3
B | 131095 | XT1N 160 TMD 160-1600 | 160 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 160-1600 ABB |  | NO | 3
C | 130500 | AF-9-30-00-13 | 9 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-9-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 2
C |  | AF-12-30-00-13 | 12 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-12-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 3
C | 130189 | AF-16-30-00-13 | 16 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-16-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 5
C | 130194 | AF-26-30-00-13 | 26 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF26-30-00 ABB |  | SI | 3 | 11 | 7.5
C | 130501 | AF-32-30-00-13 | 32 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-32-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130188 | AF-38-30-00-13 | 38 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-38-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130502 | AF-40-30-00-13 | 40 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-40-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 15
C | 130192 | AF-52-30-00-13 | 52 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 20
C | 130503 | AF-65-30-00-13 | 65 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 25
C | 130193 | AF-80-30-00-13 | 80 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF80-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 30
C | 130505 | AF-96-30-00-13 | 96 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-96-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 40
C | 130191 | AF-116-30-00-13 | 116 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF116-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 50
C | 130190 | AF-140-30-00-13 | 140 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF140-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 60
C | 130504 | AF-146-30-00-13 | 146 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-146-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 60
C |  | AF-190-30-00-13 | 190 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-190-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 75
CA | 130197 | CA4-10 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-10 NO 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 1 | 0
CA | 130198 | CA4-01 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-01 NC 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 0 | 1
CA | 130195 | NF22E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 2 | 2
CA | 130506 | NF31E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 3 | 1
CA | 130196 | NF44E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR ABB NF44E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 4 | 4
CA | 130199 | HKF1-11 |  | 1 | 7 | SI | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL HKF1-11 ABB |  | SI
R | 133030 | CR-P230AC1 | 1.5 |  |  |  | RELE DE INTERFASE CR-P230AC1 ABB |  | SI |  | N/A |  | 1 | 1
R | 133031 | CR-PSS | 0 |  |  |  | BASE RELE CR-PSS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0
R | 133027 | CR-M230AC2 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC2 ABB |  | SI |  | N/A |  | 2 | 2
R | 133028 | CR-M230AC4 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC4 ABB |  | SI |  | N/A |  | 4 | 4
R | 133029 | CR-M4SS | 0 |  |  |  | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0
S | 1111 | SELECTOR PATITO |  | 16 | 11 | SI | SELECTOR D/MANDO MARCA PATITO |  | SI
APER | 133026 | SOR-C T4-T5-T6 220 |  |  |  | NO | RELE DE APERTURA SOR-C T4-T5-T6 220 ABB |  | NO
PI | 132192 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE |  |  |  |  | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE
PU | 131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC |  |  |  |  | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC
TRA | 130993 | TRANSFORM MONOF 2,5 KVA E440-460-480VAC |  | 2,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR RESISTENCIAS-CONTROL | [7 empty] | 220 | 460
TRA | 130384 | TRANSFORM MONOF 1,5 KVA E440-460-480VAC |  | 1,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR UNIDAD DE RESPADO | [7 empty] | 220 | 460
TRA | 130383 | TRANSFORM MONOF 2,5 KVA E210-220-230VAC |  | 2,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR RESISTENCIAS-CONTROL | [7 empty] | 220 | 220
TRA |  | TRANSFORMADOR |  | 1,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 220
TRA | 130994 | TRANSFORMADOR MONOF 400VA 440VAC 24 VAC |  | 400VA |  |  | TRANSFORMADOR RESISTENCIAS-CONTROL ACEITE | [7 empty] | 24 | 460
TRA | 130271 | TRANSFORMADOR MONOF 400VA 220VAC 24 VAC |  | 400VA |  |  | TRANSFORMADOR RESISTENCIAS-CONTROL ACEITE | [7 empty] | 24 | 220
IL | 132085 | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA |  |  |  |  | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA
IP | 131004 | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO |  |  |  |  | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO
VE |  | VENTILADOR GENERICO |  |  |  |  | VENTILADOR
TE | 130058 | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 |  |  |  |  | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002
FU | 130182 | FUENTE NDR-240-24 MEAN WELL |  |  |  |  | FUENTE NDR-240-24 MEAN WELL
UPS | 139604 | UNO-UPS/24DC/24DC/60W |  |  |  |  | UPS 24VDC
PF | 130077 | MONITOR DE VOLTAJE FULL GAUGE PLUS/02 |  |  |  |  | PROTECTOR FULLGAUGE
ROU | 130389 | ROUTER TENDA F3 |  |  |  |  | ROUTER PARA AKSM800-782B

## SCHNEIDER
CODIGO REFERENCIA | CODIGO | MODELO | CAP MIN | CAP MAX | ICC 240 V (kA) | ICC 480 V (kA) | DESCRIPCION | REFERENCIA ABB | UL | POLOS | TORQUE/IN.LB | HORSE POWER UL | CONTACTOS NO | CONTACTOS NC | TENSION CONTROL
G | 134099 | MS116-2,5 | 1.6 | 2.5 | 50 | 10 | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-4 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-4 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-6,3 | 4 | 6.3 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-6,3 ABB |  | SI | 3
G | 134180 | MS132-10 | 6.3 | 10 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-10 ABB |  | SI | 3
G | 134181 | MS132-12 | 8 | 12 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-12 ABB |  | SI | 3
G | 134098 | MS132-16 | 10 | 16 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | G | GUARDAMOTOR | La lógica que necesito hacer para calcular el guardamotor es si el arranque es compresor, si el usuario escogió arranque partido o directo, se debe tener un guardamotor. ¿Cómo calculas ese guardamotor? Si es directo, simplemente multiplicamos la corriente del compresor por 1.15, luego nos vamos a la hoja de ABB y buscamos en las columnas en la columna E en la columna E hasta que encuentres un valor igual o mayor a la corriente del compresor multiplicada por 1.15 y retornas el valor de la columna C. En la columna A vas a encontrar cuáles son los guardamotores. ¿Cómo vas a saber cuáles son los guardamotores? Porque están relacionados con la letra G. Todo lo que sea G es guardamotores y está ordenado de arriba para abajo. Entonces tú empiezas a buscar. Tiene que cumplir esa condición. Primero encuentras las G buscando en la columna A, luego empiezas a buscar en la columna E a partir de la fila donde encontraste la primera G y la encuentras en la E, el valor mayor o igual a la corriente del compresor por 1.15 y cuando es arranque directo y devuelves el valor de la columna C. Cuando es arranque partido haces exactamente lo mismo pero lo multiplicas por 1.15 y lo divides entre 2.
G | 134182 | MS132-20 | 16 | 20 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-20 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | TT | TOTALIZADOR
G | 134183 | MS132-25 | 18 | 25 | 50 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-25 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | B | BREAKER
G |  | MS165-32 | 20 | 32 | 100 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-32 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | C | CONTACTOR | Para calcular el contactor, haces exactamente lo mismo que para los guardamotores. El contactor solo va para arranque directo y para arranque partido. En la columna A encuentras los contactores relacionados con la letra C. Luego, para los contactores, buscas la columna D. En la columna D, buscas la corriente del compresor multiplicada por el 1.15, si es directo, y devuelves el valor de la columna C.Si es partido, entonces lo multiplicas por el 1.15 y lo divides entre 2 y devuelves el valor de la columna C.
G | 134094 | MS165-42 | 30 | 42 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-42 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | CA | CONTACTO AUXILIAR
G | 134095 | MS165-54 | 40 | 54 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | R | RELE
G | 134184 | MS165-65 | 52 | 65 | 30 | 30 | GUARDAMOTOR MS165-65 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | S | SWITCH | Debemos colocar los selectores, entonces para los selectores lo que debes hacer es sumar la cantidad de compresores totales y buscar en la columna A la letra S luego en que encuentres la letra S devuelves el valor en la columna C ese valor multiplicado por la cantidad de compresores
G |  | MS165-80 | 65 | 80 | 30 | 18 | GUARDAMOTOR MS165-80 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | APER | RELE APERTURA
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 125 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 160 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 250 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT5N 320 TMF 160-320 UL | 320 |  | 65 | 35 | XT5N 320 TMF 160-320 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131093 | T5N 400 TMA 320 | 320 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 320-3200 3p F F |  | NO | 3
TT | 131105 | T5N 400 TMA 400 | 400 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 400-4000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 400 TMF 200-400 UL | 400 |  | 65 | 35 | XT5N 400 TMF 200-400 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131109 | T5N 630 TMA 500 | 500 |  | 70 | 30 | T5N 630 TMA 500-5000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 630 TMF 315-630 UL | 630 |  | 65 | 35 | XT5N 630 TMF 315-630 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131094 | T5N 630 PR221DS-LS | 630 |  | 70 | 30 | T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F |  | NO | 3
TT |  | T6N 800 PR221DS-LS 500-800 | 800 |  | 70 | 30 | T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT6N 800 TMF 400-800 UL | 800 |  | 65 | 35 | XT6N 800 TMF 400-800 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT7S 1000 TMF 500-1000 UL | 1000 |  | 65 | 35 | XT7S 1000 TMF 500-1000 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
B | 131102 | S201-C2 | 2 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C2 ABB |  | NO | 1
B | 131140 | SU201M-C2 | 2 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C2 ABB |  | SI | 1
B | 131104 | S201-C4 | 4 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C4 ABB |  | NO | 1
B | 131142 | SU201M-C4 | 4 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C4 ABB |  | SI | 1
B | 131103 | S201-C6 | 6 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C6 ABB |  | NO | 1
B | 131141 | SU201M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C6 ABB |  | SI | 1
B | 131100 | S201-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C10 ABB |  | NO | 1
B | 131139 | SU201M-C10 | 10 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C10 ABB |  | SI | 1
B | 131101 | S202-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S202-C16 ABB |  | NO | 2
B | 131143 | SU202M-C16 | 16 |  | 10 | 6 | BREAKER SU202M-C16 ABB |  | SI | 2
B | 131135 | SU203M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C6 ABB |  | SI | 3
B | 131110 | S203-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C10 ABB |  | NO | 3
B | 131111 | S203-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C16 ABB |  | NO | 3
B | 131097 | S203-C20 | 20 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C20 ABB |  | NO | 3
B | 131136 | SU203M-C20 | 20 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C20 ABB |  | SI | 3
B | 131112 | S203-C25 | 25 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C25 ABB |  | NO | 3
B | 131099 | S203-C32 | 32 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C32 ABB |  | NO | 3
B | 131113 | S203-C40 | 40 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C40 ABB |  | NO | 3
B | 131137 | SU203M-C40 | 40 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C40 ABB |  | SI | 3
B |  | XT1N 160 TMD 50-500 | 50 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 50-500 ABB |  | NO | 3
B | 131114 | XT1N 160 TMD 63-630 | 63 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 63-630 ABB |  | NO | 3
B | 131117 | XT1N 160 TMD 80-800 | 80 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 80-800 ABB |  | NO | 3
B | 131106 | XT1N 160 TMD 100-1000 | 100 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 100-1000 ABB |  | NO | 3
B | 131096 | XT1N 160 TMD 125-1250 | 125 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 125-1250 ABB |  | NO | 3
B | 131095 | XT1N 160 TMD 160-1600 | 160 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 160-1600 ABB |  | NO | 3
C | 130500 | AF-9-30-00-13 | 9 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-9-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 2
C |  | AF-12-30-00-13 | 12 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-12-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 3
C | 130189 | AF-16-30-00-13 | 16 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-16-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 5
C | 130194 | AF-26-30-00-13 | 26 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF26-30-00 ABB |  | SI | 3 | 11 | 7.5
C | 130501 | AF-32-30-00-13 | 32 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-32-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130188 | AF-38-30-00-13 | 38 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-38-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130502 | AF-40-30-00-13 | 40 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-40-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 15
C | 130192 | AF-52-30-00-13 | 52 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 20
C | 130503 | AF-65-30-00-13 | 65 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 25
C | 130193 | AF-80-30-00-13 | 80 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF80-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 30
C | 130505 | AF-96-30-00-13 | 96 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-96-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 40
C | 130191 | AF-116-30-00-13 | 116 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF116-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 50
C | 130190 | AF-140-30-00-13 | 140 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF140-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 60
C | 130504 | AF-146-30-00-13 | 146 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-146-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 60
C |  | AF-190-30-00-13 | 190 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-190-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 75
CA | 130197 | CA4-10 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-10 NO 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 1 | 0
CA | 130198 | CA4-01 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-01 NC 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 0 | 1
CA | 130195 | NF22E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 2 | 2 | *
CA | 130506 | NF31E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 3 | 1 | *
CA | 130196 | NF44E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR ABB NF44E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 4 | 4 | *
CA | 130199 | HKF1-11 |  | 1 | 7 | SI | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL HKF1-11 ABB |  | SI | [5 empty] | *
R | 133030 | CR-P230AC1 | 1.5 |  |  |  | RELE DE INTERFASE CR-P230AC1 ABB |  | SI |  | N/A |  | 1 | 1 | *
R | 133031 | CR-PSS | 0 |  |  |  | BASE RELE CR-PSS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0 | 220
R | 133027 | CR-M230AC2 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC2 ABB |  | SI |  | N/A |  | 2 | 2 | 220
R | 133028 | CR-M230AC4 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC4 ABB |  | SI |  | N/A |  | 4 | 4 | 220
R | 133029 | CR-M4SS | 0 |  |  |  | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0
S | 134102 | E214-16 |  | 16 | 11 | SI | SELECTOR D/MANDO E214-16 ABB |  | SI
PI | 12121212 | PILOTO ULALVARO |  |  |  |  | PILOTO ALVARO
APER | 133026 | SOR-C T4-T5-T6 220 |  |  |  | NO | RELE DE APERTURA SOR-C T4-T5-T6 220 ABB |  | NO
PU | 12121212 | PULSADOR UL ALVARO |  |  |  |  | PILOTO ALVARO
AR | 6666666 | ANALIZADOR REDES |  |  |  |  | ANALIZADOR REDES
TC | 7777777 | TRANFORMADOR CORRIENTE |  | 55 |  |  | TRANFORMADOR CORRIENTE
TC | 800000 | TRANFORMADOR CORRIENTE |  | 100 |  |  | TRANFORMADOR CORRIENTE
PF |  | PROTECTOR SCHNEIDER |  |  |  |  | PROTECTOR SCHNEIDER

## RITTAL
CODIGO REFERENCIA | CODIGO | MODELO | CAP MIN | CAP MAX | ICC 240 V (kA) | ICC 480 V (kA) | DESCRIPCION | REFERENCIA ABB | UL | POLOS | TORQUE/IN.LB | HORSE POWER UL | CONTACTOS NO | CONTACTOS NC | TENSION CONTROL
G | 134099 | MS116-2,5 | 1.6 | 2.5 | 50 | 10 | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-4 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-4 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-6,3 | 4 | 6.3 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-6,3 ABB |  | SI | 3
G | 134180 | MS132-10 | 6.3 | 10 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-10 ABB |  | SI | 3
G | 134181 | MS132-12 | 8 | 12 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-12 ABB |  | SI | 3
G | 134098 | MS132-16 | 10 | 16 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | G | GUARDAMOTOR | La lógica que necesito hacer para calcular el guardamotor es si el arranque es compresor, si el usuario escogió arranque partido o directo, se debe tener un guardamotor. ¿Cómo calculas ese guardamotor? Si es directo, simplemente multiplicamos la corriente del compresor por 1.15, luego nos vamos a la hoja de ABB y buscamos en las columnas en la columna E en la columna E hasta que encuentres un valor igual o mayor a la corriente del compresor multiplicada por 1.15 y retornas el valor de la columna C. En la columna A vas a encontrar cuáles son los guardamotores. ¿Cómo vas a saber cuáles son los guardamotores? Porque están relacionados con la letra G. Todo lo que sea G es guardamotores y está ordenado de arriba para abajo. Entonces tú empiezas a buscar. Tiene que cumplir esa condición. Primero encuentras las G buscando en la columna A, luego empiezas a buscar en la columna E a partir de la fila donde encontraste la primera G y la encuentras en la E, el valor mayor o igual a la corriente del compresor por 1.15 y cuando es arranque directo y devuelves el valor de la columna C. Cuando es arranque partido haces exactamente lo mismo pero lo multiplicas por 1.15 y lo divides entre 2.
G | 134182 | MS132-20 | 16 | 20 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-20 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | TT | TOTALIZADOR
G | 134183 | MS132-25 | 18 | 25 | 50 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-25 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | B | BREAKER
G |  | MS165-32 | 20 | 32 | 100 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-32 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | C | CONTACTOR | Para calcular el contactor, haces exactamente lo mismo que para los guardamotores. El contactor solo va para arranque directo y para arranque partido. En la columna A encuentras los contactores relacionados con la letra C. Luego, para los contactores, buscas la columna D. En la columna D, buscas la corriente del compresor multiplicada por el 1.15, si es directo, y devuelves el valor de la columna C.Si es partido, entonces lo multiplicas por el 1.15 y lo divides entre 2 y devuelves el valor de la columna C.
G | 134094 | MS165-42 | 30 | 42 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-42 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | CA | CONTACTO AUXILIAR
G | 134095 | MS165-54 | 40 | 54 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | R | RELE
G | 134184 | MS165-65 | 52 | 65 | 30 | 30 | GUARDAMOTOR MS165-65 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | S | SWITCH | Debemos colocar los selectores, entonces para los selectores lo que debes hacer es sumar la cantidad de compresores totales y buscar en la columna A la letra S luego en que encuentres la letra S devuelves el valor en la columna C ese valor multiplicado por la cantidad de compresores
G |  | MS165-80 | 65 | 80 | 30 | 18 | GUARDAMOTOR MS165-80 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | APER | RELE APERTURA
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 125 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 160 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 250 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT5N 320 TMF 160-320 UL | 320 |  | 65 | 35 | XT5N 320 TMF 160-320 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131093 | T5N 400 TMA 320 | 320 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 320-3200 3p F F |  | NO | 3
TT | 131105 | T5N 400 TMA 400 | 400 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 400-4000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 400 TMF 200-400 UL | 400 |  | 65 | 35 | XT5N 400 TMF 200-400 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131109 | T5N 630 TMA 500 | 500 |  | 70 | 30 | T5N 630 TMA 500-5000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 630 TMF 315-630 UL | 630 |  | 65 | 35 | XT5N 630 TMF 315-630 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131094 | T5N 630 PR221DS-LS | 630 |  | 70 | 30 | T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F |  | NO | 3
TT |  | T6N 800 PR221DS-LS 500-800 | 800 |  | 70 | 30 | T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT6N 800 TMF 400-800 UL | 800 |  | 65 | 35 | XT6N 800 TMF 400-800 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT7S 1000 TMF 500-1000 UL | 1000 |  | 65 | 35 | XT7S 1000 TMF 500-1000 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
B | 131102 | S201-C2 | 2 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C2 ABB |  | NO | 1
B | 131140 | SU201M-C2 | 2 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C2 ABB |  | SI | 1
B | 131104 | S201-C4 | 4 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C4 ABB |  | NO | 1
B | 131142 | SU201M-C4 | 4 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C4 ABB |  | SI | 1
B | 131103 | S201-C6 | 6 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C6 ABB |  | NO | 1
B | 131141 | SU201M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C6 ABB |  | SI | 1
B | 131100 | S201-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C10 ABB |  | NO | 1
B | 131139 | SU201M-C10 | 10 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C10 ABB |  | SI | 1
B | 131101 | S202-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S202-C16 ABB |  | NO | 2
B | 131143 | SU202M-C16 | 16 |  | 10 | 6 | BREAKER SU202M-C16 ABB |  | SI | 2
B | 131135 | SU203M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C6 ABB |  | SI | 3
B | 131110 | S203-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C10 ABB |  | NO | 3
B | 131111 | S203-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C16 ABB |  | NO | 3
B | 131097 | S203-C20 | 20 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C20 ABB |  | NO | 3
B | 131136 | SU203M-C20 | 20 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C20 ABB |  | SI | 3
B | 131112 | S203-C25 | 25 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C25 ABB |  | NO | 3
B | 131099 | S203-C32 | 32 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C32 ABB |  | NO | 3
B | 131113 | S203-C40 | 40 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C40 ABB |  | NO | 3
B | 131137 | SU203M-C40 | 40 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C40 ABB |  | SI | 3
B |  | XT1N 160 TMD 50-500 | 50 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 50-500 ABB |  | NO | 3
B | 131114 | XT1N 160 TMD 63-630 | 63 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 63-630 ABB |  | NO | 3
B | 131117 | XT1N 160 TMD 80-800 | 80 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 80-800 ABB |  | NO | 3
B | 131106 | XT1N 160 TMD 100-1000 | 100 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 100-1000 ABB |  | NO | 3
B | 131096 | XT1N 160 TMD 125-1250 | 125 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 125-1250 ABB |  | NO | 3
B | 131095 | XT1N 160 TMD 160-1600 | 160 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 160-1600 ABB |  | NO | 3
C | 130500 | AF-9-30-00-13 | 9 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-9-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 2
C |  | AF-12-30-00-13 | 12 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-12-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 3
C | 130189 | AF-16-30-00-13 | 16 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-16-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 5
C | 130194 | AF-26-30-00-13 | 26 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF26-30-00 ABB |  | SI | 3 | 11 | 7.5
C | 130501 | AF-32-30-00-13 | 32 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-32-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130188 | AF-38-30-00-13 | 38 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-38-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130502 | AF-40-30-00-13 | 40 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-40-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 15
C | 130192 | AF-52-30-00-13 | 52 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 20
C | 130503 | AF-65-30-00-13 | 65 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 25
C | 130193 | AF-80-30-00-13 | 80 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF80-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 30
C | 130505 | AF-96-30-00-13 | 96 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-96-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 40
C | 130191 | AF-116-30-00-13 | 116 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF116-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 50
C | 130190 | AF-140-30-00-13 | 140 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF140-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 60
C | 130504 | AF-146-30-00-13 | 146 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-146-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 60
C |  | AF-190-30-00-13 | 190 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-190-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 75
CA | 130197 | CA4-10 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-10 NO 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 1 | 0
CA | 130198 | CA4-01 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-01 NC 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 0 | 1
CA | 130195 | NF22E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 2 | 2 | *
CA | 130506 | NF31E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 3 | 1 | *
CA | 130196 | NF44E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR ABB NF44E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 4 | 4 | *
CA | 130199 | HKF1-11 |  | 1 | 7 | SI | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL HKF1-11 ABB |  | SI | [5 empty] | *
R | 133030 | CR-P230AC1 | 1.5 |  |  |  | RELE DE INTERFASE CR-P230AC1 ABB |  | SI |  | N/A |  | 1 | 1 | *
R | 133031 | CR-PSS | 0 |  |  |  | BASE RELE CR-PSS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0 | 220
R | 133027 | CR-M230AC2 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC2 ABB |  | SI |  | N/A |  | 2 | 2 | 220
R | 133028 | CR-M230AC4 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC4 ABB |  | SI |  | N/A |  | 4 | 4 | 220
RB | 133029 | CR-M4SS | 0 |  |  |  | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0
S | 134102 | E214-16 |  | 16 | 11 | SI | SELECTOR D/MANDO E214-16 ABB |  | SI
APER | 133026 | SOR-C T4-T5-T6 220 |  |  |  | NO | RELE DE APERTURA SOR-C T4-T5-T6 220 ABB |  | NO
PI | 33333 | PILOTO ALVARO |  |  |  |  | PILOTO ALVARO
PU | 33333 | PILOTO ALVARO |  |  |  |  | PILOTO ALVARO
TRA |  | TRANSFORMADOR ULLLLLLLLLL |  | 2,5KA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 460
TRA |  | TRANSFORMADOR ULLLLLLLLLL |  | 1,5KA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 460
IL |  | ILUMINACION RITTAL |  |  |  |  | ILUMINACION GENERICA
IP |  | INTERRUPTOR RITTAL |  |  |  |  | INTERRUPTOR PUERTA
VE |  | VENTILADOR RITTAL |  |  |  |  | VENTILADOR
TE |  | TERMOSOTATO rittal |  |  |  |  | TERMOSOTATO
FU |  | FUENTE 24 VDC |  |  |  |  | FUENTE 24 VDC
UPS |  | UPS 24VDC |  |  |  |  | UPS 24VDC
ADP | 130244 | SV 65A 9340650 | 65 |  |  |  | SV ADAPTADOR OM 65A 690V 2,5-1 9340650 |  | NO
ADP | 130247 | SV 125A 9342559 | 125 |  |  |  | SV ADAPTADOR APARELL125A-690V 9342550 UL |  | SI
ADP | 130240 | SV 160 9342510 | 160 |  |  |  | SV CB-ADAPT APARELLAJE 160A 690V 9342510 |  | NO

## SIEMENS
CODIGO REFERENCIA | CODIGO | MODELO | CAP MIN | CAP MAX | ICC 240 V (kA) | ICC 480 V (kA) | DESCRIPCION | REFERENCIA ABB | UL | POLOS | TORQUE/IN.LB | HORSE POWER UL | CONTACTOS NO | CONTACTOS NC
G | 134099 | MS116-2,5 | 1.6 | 2.5 | 50 | 10 | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-4 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-4 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-6,3 | 4 | 6.3 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-6,3 ABB |  | SI | 3
G | 134180 | MS132-10 | 6.3 | 10 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-10 ABB |  | SI | 3
G | 134181 | MS132-12 | 8 | 12 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-12 ABB |  | SI | 3
G | 134098 | MS132-16 | 10 | 16 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | G | GUARDAMOTOR
G | 134182 | MS132-20 | 16 | 20 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-20 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | TT | TOTALIZADOR
G | 134183 | MS132-25 | 18 | 25 | 50 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-25 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | B | BREAKER
G |  | MS165-32 | 20 | 32 | 100 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-32 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | C | CONTACTOR
G | 134094 | MS165-42 | 30 | 42 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-42 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | CA | CONTACTO AUXILIAR
G | 134095 | MS165-54 | 40 | 54 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | R | RELE
G | 134184 | MS165-65 | 52 | 65 | 30 | 30 | GUARDAMOTOR MS165-65 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | S | SWITCH
G |  | MS165-80 | 65 | 80 | 30 | 18 | GUARDAMOTOR MS165-80 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | APER | RELE APERTURA
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 125 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 160 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 250 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT5N 320 TMF 160-320 UL | 320 |  | 65 | 35 | XT5N 320 TMF 160-320 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131093 | T5N 400 TMA 320 | 320 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 320-3200 3p F F |  | NO | 3
TT | 131105 | T5N 400 TMA 400 | 400 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 400-4000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 400 TMF 200-400 UL | 400 |  | 65 | 35 | XT5N 400 TMF 200-400 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131109 | T5N 630 TMA 500 | 500 |  | 70 | 30 | T5N 630 TMA 500-5000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 630 TMF 315-630 UL | 630 |  | 65 | 35 | XT5N 630 TMF 315-630 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131094 | T5N 630 PR221DS-LS | 630 |  | 70 | 30 | T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F |  | NO | 3
TT |  | T6N 800 PR221DS-LS 500-800 | 800 |  | 70 | 30 | T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT6N 800 TMF 400-800 UL | 800 |  | 65 | 35 | XT6N 800 TMF 400-800 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT7S 1000 TMF 500-1000 UL | 1000 |  | 65 | 35 | XT7S 1000 TMF 500-1000 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
B | 131102 | S201-C2 | 2 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C2 ABB |  | NO | 1
B | 131140 | SU201M-C2 | 2 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C2 ABB |  | SI | 1
B | 131104 | S201-C4 | 4 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C4 ABB |  | NO | 1
B | 131142 | SU201M-C4 | 4 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C4 ABB |  | SI | 1
B | 131103 | S201-C6 | 6 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C6 ABB |  | NO | 1
B | 131141 | SU201M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C6 ABB |  | SI | 1
B | 131100 | S201-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C10 ABB |  | NO | 1
B | 131139 | SU201M-C10 | 10 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C10 ABB |  | SI | 1
B | 131101 | S202-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S202-C16 ABB |  | NO | 2
B | 131143 | SU202M-C16 | 16 |  | 10 | 6 | BREAKER SU202M-C16 ABB |  | SI | 2
B | 131135 | SU203M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C6 ABB |  | SI | 3
B | 131110 | S203-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C10 ABB |  | NO | 3
B | 131111 | S203-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C16 ABB |  | NO | 3
B | 131097 | S203-C20 | 20 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C20 ABB |  | NO | 3
B | 131136 | SU203M-C20 | 20 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C20 ABB |  | SI | 3
B | 131112 | S203-C25 | 25 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C25 ABB |  | NO | 3
B | 131099 | S203-C32 | 32 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C32 ABB |  | NO | 3
B | 131113 | S203-C40 | 40 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C40 ABB |  | NO | 3
B | 131137 | SU203M-C40 | 40 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C40 ABB |  | SI | 3
B |  | XT1N 160 TMD 50-500 | 50 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 50-500 ABB |  | NO | 3
B | 131114 | XT1N 160 TMD 63-630 | 63 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 63-630 ABB |  | NO | 3
B | 131117 | XT1N 160 TMD 80-800 | 80 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 80-800 ABB |  | NO | 3
B | 131106 | XT1N 160 TMD 100-1000 | 100 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 100-1000 ABB |  | NO | 3
B | 131096 | XT1N 160 TMD 125-1250 | 125 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 125-1250 ABB |  | NO | 3
B | 131095 | XT1N 160 TMD 160-1600 | 160 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 160-1600 ABB |  | NO | 3
C | 130500 | AF-9-30-00-13 | 9 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-9-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 2
C |  | AF-12-30-00-13 | 12 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-12-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 3
C | 130189 | AF-16-30-00-13 | 16 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-16-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 5
C | 130194 | AF-26-30-00-13 | 26 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF26-30-00 ABB |  | SI | 3 | 11 | 7.5
C | 130501 | AF-32-30-00-13 | 32 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-32-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130188 | AF-38-30-00-13 | 38 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-38-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130502 | AF-40-30-00-13 | 40 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-40-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 15
C | 130192 | AF-52-30-00-13 | 52 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 20
C | 130503 | AF-65-30-00-13 | 65 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 25
C | 130193 | AF-80-30-00-13 | 80 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF80-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 30
C | 130505 | AF-96-30-00-13 | 96 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-96-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 40
C | 130191 | AF-116-30-00-13 | 116 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF116-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 50
C | 130190 | AF-140-30-00-13 | 140 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF140-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 60
C | 130504 | AF-146-30-00-13 | 146 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-146-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 60
C |  | AF-190-30-00-13 | 190 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-190-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 75
CA | 130197 | CA4-10 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-10 NO 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 1 | 0
CA | 130198 | CA4-01 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-01 NC 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 0 | 1
CA | 130195 | NF22E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 2 | 2
CA | 130506 | NF31E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 3 | 1
CA | 130196 | NF44E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR ABB NF44E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 4 | 4
CA | 130199 | HKF1-11 |  | 1 | 7 | SI | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL HKF1-11 ABB |  | SI
R | 133030 | CR-P230AC1 | 1.5 |  |  |  | RELE DE INTERFASE CR-P230AC1 ABB |  | SI |  | N/A |  | 1 | 1
R | 133031 | CR-PSS | 0 |  |  |  | BASE RELE CR-PSS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0
R | 133027 | CR-M230AC2 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC2 ABB |  | SI |  | N/A |  | 2 | 2
R | 133028 | CR-M230AC4 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC4 ABB |  | SI |  | N/A |  | 4 | 4
R | 133029 | CR-M4SS | 0 |  |  |  | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0
S | 1111 | loco |  | 16 | 11 | SI | SELECTOR D/MANDO MARCA PATITO |  | SI
APER | 133026 | SOR-C T4-T5-T6 220 |  |  |  | NO | RELE DE APERTURA SOR-C T4-T5-T6 220 ABB |  | NO
PI | 33333 | PILOTO ALVARO |  |  |  |  | PILOTO ALVARO
PU | 33333 | PILOTO ALVARO |  |  |  |  | PILOTO ALVARO
TRA |  | TRANSFORMADOR |  | 2,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 460
TRA |  | TRANSFORMADOR |  | 1,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 460
TRA |  | TRANSFORMADOR |  | 2,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 220
TRA |  | TRANSFORMADOR |  | 1,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 220
TRA |  | TRANSFORMADOR |  | 400VA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 24 | 460
TRA |  | TRANSFORMADOR |  | 400VA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 24 | 220
IL |  | ILUMINACION GENERICA |  |  |  |  | ILUMINACION GENERICA
IP |  | INTERRUPTOR PUERTA GENERICO |  |  |  |  | INTERRUPTOR PUERTA
VE |  | VENTILADOR GENERICO |  |  |  |  | VENTILADOR
TE |  | TERMOSOTATO |  |  |  |  | TERMOSOTATO
FU |  | FUENTE 24 VDC |  |  |  |  | FUENTE 24 VDC
UPS |  | UPS 24VDC |  |  |  |  | UPS 24VDC
PF |  | PROTECTOR FULLGAUGE |  |  |  |  | PROTECTOR FULLGAUGE
ROU |  | ROUTER TENDA |  |  |  |  | ROUTER TENDA
TEMP |  | TEMPORIZADOR |  | 3 |  |  | TEMPO 3 MINUTOS
TEMP |  | TEMPORIZADOR |  | 30 |  |  | TEMPO 30 MINUTOS

## MURRELEKTRONIK
CODIGO REFERENCIA | CODIGO | MODELO | CAP MIN | CAP MAX | ICC 240 V (kA) | ICC 480 V (kA) | DESCRIPCION | REFERENCIA ABB | UL | POLOS | TORQUE/IN.LB | HORSE POWER UL | CONTACTOS NO | CONTACTOS NC | TENSION CONTROL
G | 134099 | MS116-2,5 | 1.6 | 2.5 | 50 | 10 | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-4 | 2.5 | 4 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-4 ABB |  | SI | 3
G |  | MS116-6,3 | 4 | 6.3 | 50 | 6 | GUARDAMOTOR MS116-6,3 ABB |  | SI | 3
G | 134180 | MS132-10 | 6.3 | 10 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-10 ABB |  | SI | 3
G | 134181 | MS132-12 | 8 | 12 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-12 ABB |  | SI | 3
G | 134098 | MS132-16 | 10 | 16 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | G | GUARDAMOTOR | La lógica que necesito hacer para calcular el guardamotor es si el arranque es compresor, si el usuario escogió arranque partido o directo, se debe tener un guardamotor. ¿Cómo calculas ese guardamotor? Si es directo, simplemente multiplicamos la corriente del compresor por 1.15, luego nos vamos a la hoja de ABB y buscamos en las columnas en la columna E en la columna E hasta que encuentres un valor igual o mayor a la corriente del compresor multiplicada por 1.15 y retornas el valor de la columna C. En la columna A vas a encontrar cuáles son los guardamotores. ¿Cómo vas a saber cuáles son los guardamotores? Porque están relacionados con la letra G. Todo lo que sea G es guardamotores y está ordenado de arriba para abajo. Entonces tú empiezas a buscar. Tiene que cumplir esa condición. Primero encuentras las G buscando en la columna A, luego empiezas a buscar en la columna E a partir de la fila donde encontraste la primera G y la encuentras en la E, el valor mayor o igual a la corriente del compresor por 1.15 y cuando es arranque directo y devuelves el valor de la columna C. Cuando es arranque partido haces exactamente lo mismo pero lo multiplicas por 1.15 y lo divides entre 2.
G | 134182 | MS132-20 | 16 | 20 | 100 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-20 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | TT | TOTALIZADOR
G | 134183 | MS132-25 | 18 | 25 | 50 | 30 | GUARDAMOTOR MS132-25 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | B | BREAKER
G |  | MS165-32 | 20 | 32 | 100 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-32 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | C | CONTACTOR | Para calcular el contactor, haces exactamente lo mismo que para los guardamotores. El contactor solo va para arranque directo y para arranque partido. En la columna A encuentras los contactores relacionados con la letra C. Luego, para los contactores, buscas la columna D. En la columna D, buscas la corriente del compresor multiplicada por el 1.15, si es directo, y devuelves el valor de la columna C.Si es partido, entonces lo multiplicas por el 1.15 y lo divides entre 2 y devuelves el valor de la columna C.
G | 134094 | MS165-42 | 30 | 42 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-42 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | CA | CONTACTO AUXILIAR
G | 134095 | MS165-54 | 40 | 54 | 50 | 50 | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | R | RELE
G | 134184 | MS165-65 | 52 | 65 | 30 | 30 | GUARDAMOTOR MS165-65 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | S | SWITCH | Debemos colocar los selectores, entonces para los selectores lo que debes hacer es sumar la cantidad de compresores totales y buscar en la columna A la letra S luego en que encuentres la letra S devuelves el valor en la columna C ese valor multiplicado por la cantidad de compresores
G |  | MS165-80 | 65 | 80 | 30 | 18 | GUARDAMOTOR MS165-80 ABB |  | SI | 3 | [5 empty] | APER | RELE APERTURA
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 125 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 160 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT4N 250 TMF 125-1250 UL | 250 |  | 65 | 25 | XT4N 250 TMF 125-1250 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT5N 320 TMF 160-320 UL | 320 |  | 65 | 35 | XT5N 320 TMF 160-320 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131093 | T5N 400 TMA 320 | 320 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 320-3200 3p F F |  | NO | 3
TT | 131105 | T5N 400 TMA 400 | 400 |  | 70 | 30 | T5N 400 TMA 400-4000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 400 TMF 200-400 UL | 400 |  | 65 | 35 | XT5N 400 TMF 200-400 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131109 | T5N 630 TMA 500 | 500 |  | 70 | 30 | T5N 630 TMA 500-5000 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT5N 630 TMF 315-630 UL | 630 |  | 65 | 35 | XT5N 630 TMF 315-630 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT | 131094 | T5N 630 PR221DS-LS | 630 |  | 70 | 30 | T5N 630 PR221DS-LS/I In=630 3p F F |  | NO | 3
TT |  | T6N 800 PR221DS-LS 500-800 | 800 |  | 70 | 30 | T6N 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F |  | NO | 3
TT |  | XT6N 800 TMF 400-800 UL | 800 |  | 65 | 35 | XT6N 800 TMF 400-800 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
TT |  | XT7S 1000 TMF 500-1000 UL | 1000 |  | 65 | 35 | XT7S 1000 TMF 500-1000 3P F F UL/CSA |  | SI | 3
B | 131102 | S201-C2 | 2 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C2 ABB |  | NO | 1
B | 131140 | SU201M-C2 | 2 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C2 ABB |  | SI | 1
B | 131104 | S201-C4 | 4 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C4 ABB |  | NO | 1
B | 131142 | SU201M-C4 | 4 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C4 ABB |  | SI | 1
B | 131103 | S201-C6 | 6 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C6 ABB |  | NO | 1
B | 131141 | SU201M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C6 ABB |  | SI | 1
B | 131100 | S201-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S201-C10 ABB |  | NO | 1
B | 131139 | SU201M-C10 | 10 |  | 10 | 6 | BREAKER SU201M-C10 ABB |  | SI | 1
B | 131101 | S202-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S202-C16 ABB |  | NO | 2
B | 131143 | SU202M-C16 | 16 |  | 10 | 6 | BREAKER SU202M-C16 ABB |  | SI | 2
B | 131135 | SU203M-C6 | 6 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C6 ABB |  | SI | 3
B | 131110 | S203-C10 | 10 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C10 ABB |  | NO | 3
B | 131111 | S203-C16 | 16 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C16 ABB |  | NO | 3
B | 131097 | S203-C20 | 20 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C20 ABB |  | NO | 3
B | 131136 | SU203M-C20 | 20 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C20 ABB |  | SI | 3
B | 131112 | S203-C25 | 25 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C25 ABB |  | NO | 3
B | 131099 | S203-C32 | 32 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C32 ABB |  | NO | 3
B | 131113 | S203-C40 | 40 |  | 10 | 10 | BREAKER S203-C40 ABB |  | NO | 3
B | 131137 | SU203M-C40 | 40 |  | 10 | 6 | BREAKER SU203M-C40 ABB |  | SI | 3
B |  | XT1N 160 TMD 50-500 | 50 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 50-500 ABB |  | NO | 3
B | 131114 | XT1N 160 TMD 63-630 | 63 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 63-630 ABB |  | NO | 3
B | 131117 | XT1N 160 TMD 80-800 | 80 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 80-800 ABB |  | NO | 3
B | 131106 | XT1N 160 TMD 100-1000 | 100 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 100-1000 ABB |  | NO | 3
B | 131096 | XT1N 160 TMD 125-1250 | 125 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 125-1250 ABB |  | NO | 3
B | 131095 | XT1N 160 TMD 160-1600 | 160 |  | 50 | 36 | BREAKER XT1N 160 TMD 160-1600 ABB |  | NO | 3
C | 130500 | AF-9-30-00-13 | 9 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-9-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 2
C |  | AF-12-30-00-13 | 12 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-12-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 3
C | 130189 | AF-16-30-00-13 | 16 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-16-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 5
C | 130194 | AF-26-30-00-13 | 26 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF26-30-00 ABB |  | SI | 3 | 11 | 7.5
C | 130501 | AF-32-30-00-13 | 32 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-32-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130188 | AF-38-30-00-13 | 38 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-38-30-00-13 |  | SI | 3 | 11 | 10
C | 130502 | AF-40-30-00-13 | 40 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-40-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 15
C | 130192 | AF-52-30-00-13 | 52 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 20
C | 130503 | AF-65-30-00-13 | 65 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 25
C | 130193 | AF-80-30-00-13 | 80 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF80-30-00 ABB |  | SI | 3 | 22 | 30
C | 130505 | AF-96-30-00-13 | 96 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-96-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 40
C | 130191 | AF-116-30-00-13 | 116 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF116-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 50
C | 130190 | AF-140-30-00-13 | 140 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF140-30-11 ABB |  | SI | 3 | 22 | 60
C | 130504 | AF-146-30-00-13 | 146 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-146-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 60
C |  | AF-190-30-00-13 | 190 |  |  |  | CONTACTOR TRIPOLAR AF-190-30-00-13 |  | SI | 3 | 22 | 75
CA | 130197 | CA4-10 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-10 NO 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 1 | 0
CA | 130198 | CA4-01 | 4 |  |  |  | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL CA4-01 NC 1 ABB |  | SI |  | 11 |  | 0 | 1
CA | 130195 | NF22E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 2 | 2 | *
CA | 130506 | NF31E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 3 | 1 | *
CA | 130196 | NF44E-13 | 4 |  |  |  | CONTACTOR AUXILIAR ABB NF44E-13 ABB |  | SI |  | 11 |  | 4 | 4 | *
CA | 130199 | HKF1-11 |  | 1 | 7 | SI | CONTACTO AUXILIAR FRONTAL HKF1-11 ABB |  | SI | [5 empty] | *
R | 133030 | CR-P230AC1 | 1.5 |  |  |  | RELE DE INTERFASE CR-P230AC1 ABB |  | SI |  | N/A |  | 1 | 1 | *
R | 133031 | CR-PSS | 0 |  |  |  | BASE RELE CR-PSS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0 | 220
R | 133027 | CR-M230AC2 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC2 ABB |  | SI |  | N/A |  | 2 | 2 | 220
R | 133028 | CR-M230AC4 | 1.5 |  |  |  | RELE ENCHUFABLE T/MINI CR-M230AC4 ABB |  | SI |  | N/A |  | 4 | 4 | 220
RB | 133029 | CR-M4SS | 0 |  |  |  | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB |  | SI |  | N/A |  | 0 | 0
S | 134102 | E214-16 |  | 16 | 11 | SI | SELECTOR D/MANDO E214-16 ABB |  | SI
APER | 133026 | SOR-C T4-T5-T6 220 |  |  |  | NO | RELE DE APERTURA SOR-C T4-T5-T6 220 ABB |  | NO
PI | 33333 | PILOTO ALVARO |  |  |  |  | PILOTO ALVARO
PU | 33333 | PILOTO ALVARO |  |  |  |  | PILOTO ALVARO
TRA |  | TRANSFORMADOR ULLLLLLLLLL |  | 2,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 460
TRA |  | TRANSFORMADOR ULLLLLLLLLL |  | 1,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 460
TRA |  | TRANSFORMADOR ULLLLLLLLLL |  | 2,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 220
TRA |  | TRANSFORMADOR ULLLLLLLLLL |  | 1,5KVA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 220 | 220
TRA |  | TRANSFORMADOR ULLLLLLLLLL |  | 400VA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 24 | 460
TRA |  | TRANSFORMADOR ULLLLLLLLLL |  | 400VA |  |  | TRANSFORMADOR | [7 empty] | 24 | 220
IL |  | ILUMINACION GENERICA |  |  |  |  | ILUMINACION GENERICA
IP |  | INTERRUPTOR PUERTA |  |  |  |  | INTERRUPTOR PUERTA
VE |  | VENTILADOR |  |  |  |  | VENTILADOR
TE |  | TERMOSOTATO |  |  |  |  | TERMOSOTATO
FU |  | FUENTE 24 VDC |  |  |  |  | FUENTE 24 VDC
UPS |  | UPS 24VDC |  |  |  |  | UPS 24VDC

## OPCIONES CO2
| ALETERNATIVA | ALETERNATIVA | BORNA FASE | BORNA NEUTRO | BORNA TIERRA | CODIGO IEC | CODIGO UL | NOMBRE | FORMULA | CONDICIONAL 1 | SI | NO | CONDICIONAL 2 | SI | NO | BORNA FASE | BORNA NEUTRO | BORNA TIERRA | TIPO ARRANQUE | CODIGO IEC | CODIGO UL | NOMBRE | FORMULA |  | SI | NO
RELE DE APERTURA | SI | NO |  | 1 |  | A1-2Q1 |  | RELE DE APERTURA SOR ABB | MARCA DE ELEMENTOS:A(APER)=B,C,F,G,H,I,L | RELE DE APERTURA | *PONE | *BORRA |  |  |  | 6 |  |  | V | 2Q1 |  | BREAKER POTENCIA COMPRESOR | (BREAKER CALCULADO)=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | A1-2Q3 |  | PROTECCION TRANSFORMADOR RESISTENCIAS | MARCA DE ELEMENTOS:A(G)E(16)=B,C,F,G,H,I,L | [9 empty] | V | 2U1 |  | VARIADOR DE VELOCIDAD | (VARIADOR CALCULADO)=A,Q
UL | SI | NO |  |  |  | A1-2T1 |  | TRANSFORMADOR RESISTENCIAS | MARCA DE ELEMENTOS:A(TRA)E(2,5KVA)P("TENSION CONTROL:")Q("TENSION ALIMENTACION:")=B,C,F,G,H,I,L | UL | MURRELEKTRONIK | GENERICO |  |  |  | 25 | 3 | 2 | V | 6FA1 |  | BREAKER CADENA DE CONTROL | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L
DISTRIBUCION TRANSFORMADORES | SI | NO |  |  |  | A1-2Q4 |  | GUARDAMOTOR DISTRIBUCION | MARCA DE ELEMENTOS:A(G)E(32)=B,C,F,G,H,I,L | DISTRIBUCION TRANSFORMADORES | *PONE | *BORRA | [6 empty] | V | 6S1 |  | PULSADOR FALLA | MARCA DE ELEMENTOS:A(PU)=B,C,F,G,H,I,L | UL | SCHNEIDER | GENERICO
NUMERO DE LAMPARAS | # | # | 1 | 1 |  | A1-6H# |  | ILUMINACION TABLERO | (MARCA DE ELEMENTOS:A(IL)=B,C,F,G,H,I,L)*# | UL | RITTAL | GENERICO | NUMERO DE LAMPARAS | # | # |  |  |  | V | 6K1 |  | RELEVO ACEITE | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | A1-6F1 |  | BREAKER ILUMINACION- VENTILADORES | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(10)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | [9 empty] | V | 6K2 |  | RELEVO CADENA | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | A1-6S# |  | SWITCH ILUMINACION | (MARCA DE ELEMENTOS:A(IP)=B,C,F,G,H,I,L)*# | UL | RITTAL | GENERICO | NUMERO DE LAMPARAS | # | # |  |  |  | V | 6K3 |  | RELEVO ACEITE | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
NUMERO DE VENTILADORES TABLERO | # | # |  |  |  | A1-6M# |  | VENTILADORES TABLERO | (MARCA DE ELEMENTOS:A(VE)=B,C,F,G,H,I,L)*# | UL | RITTAL | GENERICO | NUMERO DE VENTILADORES TABLERO | # | # |  |  |  | V | 6K4 |  | RELEVO CADENA | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | A1-6B1 |  | TERMOSTATO | (MARCA DE ELEMENTOS:A(TE)=B,C,F,G,H,I,L) | UL | RITTAL | GENERICO | [6 empty] | V | 7S1 |  | SELECTOR DE MANDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(S)=B,C,F,G,H,I,L | SELECTOR INTERNO O EXTERNO | ABB | GENERICO
MONITOR DE FASE | SI | NO |  |  |  | A1-18B1 |  | PROTECTOR DE FASE | MARCA DE ELEMENTOS:A(PF)=B,C,F,G,H,I,L | MONITOR DE FASE | *PONE | *BORRA | UL | SCHNEIDER | GENERICO |  |  |  | V | 7K1 |  | CONTACTOR DE ARRANQUE | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L
|  |  |  | 1 |  | A1-18FA1 |  | BREAKER PROTECTOR DE FASE | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(3)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | MONITOR DE FASE | *PONE | *BORRA | [6 empty] | V | 12H1 |  | PILOTO FUNCIONANDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(PI)=B,C,F,G,H,I,L | UL | SCHNEIDER | GENERICO
[6 empty] | A1-18FA2 |  | BREAKER BOBINA CONTACTOR DE MANDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | MONITOR DE FASE | *PONE | *BORRA | [6 empty] | V |  |  | ADAPTADOR BREAKER PRINCIPAL | MARCA DE ELEMENTOS:A(ADP)D(@BREAKER_A)=B,C,F,G,H,I,L | UL | RITTAL | RITTAL
|  |  | 2 | 1 | 1 | A1-20Q1 |  | PROTECCION TRAFO CONTROL | MARCA DE ELEMENTOS:A(G)E(16)=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | A1-20T1 |  | TRANSFORMADOR CONTROL | MARCA DE ELEMENTOS:A(TRA)E(2,5KVA)P("TENSION CONTROL:")Q("TENSION ALIMENTACION:")=B,C,F,G,H,I,L | UL | MURRELEKTRONIK | GENERICO
[6 empty] | A1-20FA1 |  | BREAKER PILOTOS BAJA | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | A1-20FA2 |  | BREAKER PILOTOS MEDIA | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L
FUENTE 24VDC | SI | NO |  | 1 |  | A1-22F1 |  | BREAKER FUENTE 24V DC | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(10)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | FUENTE 24VDC | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 2Q1 |  | GUARDAMOTOR POTENCIA COMPRESOR | (GUARDAMOTOR CALCULADO)=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | A1-22G1 |  | FUENTE 24V DC | MARCA DE ELEMENTOS:A(FU)=B,C,F,G,H,I,L | FUENTE 24VDC | *PONE | *BORRA | UL | GENERICO | GENERICO |  |  |  | P | 2Q2 |  | GUARDAMOTOR POTENCIA COMPRESOR | (GUARDAMOTOR CALCULADO)=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | A1-22G2 |  | UPS 24VDC | MARCA DE ELEMENTOS:A(UPS)=B,C,F,G,H,I,L | FUENTE 24VDC | *PONE | *BORRA | UL | GENERICO | GENERICO | 26 | 3 | 1 | P | 6FA1 |  | BREAKER CADENA DE CONTROL | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L
|  |  |  | 3 | 1 | A1-23Q1 |  | PROTECION TRAFO ACEITE 24VAC | MARCA DE ELEMENTOS:A(G)E(2,5)=B,C,F,G,H,I,L | [9 empty] | P | 6S1 |  | PULSADOR FALLA | MARCA DE ELEMENTOS:A(PU)=B,C,F,G,H,I,L | UL | SCHNEIDER | GENERICO
[6 empty] | A1-23T1 |  | TRANSFORMADOR ACEITE | MARCA DE ELEMENTOS:A(TRA)E(400VA)Q("TENSION ALIMENTACION:")=B,C,F,G,H,I,L | UL | MURRELEKTRONIK | GENERICO | [6 empty] | P | 6K1 |  | RELEVO ACEITE | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | A1-23F1 |  | BREAKER ACEITE COMPRESORES | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(10)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | [9 empty] | P | 6K2 |  | RELEVO CADENA | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L
SALIDAS PARA ALARMAS | # | # |  |  |  | A1-23F2 |  | BREAKER ACEITE COMPRESORES | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(10)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | [9 empty] | P | 6K3 |  | RELEVO ACEITE | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
|  |  |  | 1 |  | A1-30FA1 |  | BREAKER ALARMA | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | [9 empty] | P | 6K4 |  | RELEVO CADENA | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
MAIN SWITCH | SI | NO | 4 |  |  | A1-30K# |  | RELEVO ALARMA | (MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L)*# // (MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L)*# |  |  |  | SALIDAS PARA ALARMAS | # | # |  |  |  | P | 7S1 |  | SELECTOR DE MANDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(S)=B,C,F,G,H,I,L | SELECTOR INTERNO O EXTERNO | ABB | GENERICO
LLEVA COMPRESORES DE MT | SI | NO | 2 |  |  | A1-31 |  | MAIN SWITCH |  | MAIN SWITCH | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 7Q1 |  | CONTACTOR DE POTENCIA | (CONTACTOR CALCULADO)=B,C,F,G,H,I,L
|  |  | 8 | 1 | 3 | B0-2FA1 | AUXILIARES | BREAKER SUCCION MT | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | LLEVA COMPRESORES DE MT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 7Q2 |  | CONTACTOR DE POTENCIA | (CONTACTOR CALCULADO)=B,C,F,G,H,I,L
|  |  | 10 | 1 | 1 | B0-2K1 |  | CONTACTOR DE SUCCION MT | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(3)=B,C,F,G,H,I,L | LLEVA COMPRESORES DE MT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 12H1 |  | PILOTO FUNCIONANDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(PI)=B,C,F,G,H,I,L | UL | SCHNEIDER | GENERICO
INYECCION DE LIQUIDO MT | SI | NO |  |  |  | B1-4F1 |  | BREAKER RESISTENCIA CARTER MT | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | LLEVA COMPRESORES DE MT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P |  |  | ADAPTADOR GUARDAMOTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(ADP)D(@GM_A)=B,C,F,G,H,I,L | UL | RITTAL | RITTAL
INYECCION DE GAS CALIENTE MT | SI | NO | 10 | 1 | 1 | B0-3K1 |  | TEMPORIZADOR SUCCION MEDIA | MARCA DE ELEMENTOS:A(TEMP)E(3)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | SIEMENS | *BORRA | [6 empty] | P |  |  | ADAPTADOR GUARDAMOTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(ADP)D(@GM_A)=B,C,F,G,H,I,L | UL | RITTAL | RITTAL
VALVULA 8Y1 3VIAS DESCARGA/SUCCION MT | SI | NO | 5 |  | 1 | B0-4 | [12 empty] | P | 7Q2 |  | CONTACTO AUXILIAR ABIERTO CONTACTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(1)=B,C,F,G,H,I,L
VALVULA SUCCION MT ACEITE 8Y2 | SI | NO | 5 |  | 1 | B0-5 |  |  |  | BACK UP | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 7Q2 |  | CONTACTO AUXILIAR ABIERTO CONTACTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(1)=B,C,F,G,H,I,L
ACUMULADOR SUCCION MT | SI | NO | 2 |  |  | B0-6 |  |  |  | INYECCION DE LIQUIDO MT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 7Q1 |  | CONTACTO AUXILIAR ABIERTO CONTACTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(1)=B,C,F,G,H,I,L
VIGIREX | SI | NO | 2 |  |  | B0-6 |  |  |  | INYECCION DE GAS CALIENTE MT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 7Q1 |  | CONTACTO AUXILIAR CERRADO CONTACTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(0)=B,C,F,G,H,I,L
CABLE APANTALLADO VARIADORES | SI | NO | 4 |  |  | B0-8 |  |  |  | VALVULA 8Y1 3VIAS DESCARGA/SUCCION MT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 2Q1 |  | CONTACTO AUXILIAR GUARDAMOTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(8)=B,C,F,G,H,I,L
|  |  | 3 |  |  | B0-8 |  |  |  | VALVULA SUCCION MT ACEITE 8Y2 | *PONE | *BORRA | [6 empty] | P | 2Q2 |  | CONTACTO AUXILIAR GUARDAMOTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(8)=B,C,F,G,H,I,L
SELECTOR INTERNO O EXTERNO | INTERNO | EXTERNO
PILOTO FUNCIONANDO | SI | NO
|  |  | 12 | 1 | 1 | B0-30F1 |  | BREAKER SEPARADOR SUCCION MT | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | ACUMULADOR SUCCION MT | *PONE | *BORRA
LLEVA COMPRESORES DE LT | SI | NO
INYECCION DE LIQUIDO LT | SI | NO | 10 | 1 | 1 | G0-2FA1 |  | BREAKER SUCCION LT | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | LLEVA COMPRESORES DE LT | *PONE | *BORRA
|  |  | 10 | 1 | 1 | G0-3K1 |  | TEMPORIZADOR SUCCION BAJA | MARCA DE ELEMENTOS:A(TEMP)E(3)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | SIEMENS | *BORRA
INYECCION DE GAS CALIENTE LT | SI | NO | 2 |  |  | G0-4 | [12 empty] | D | 2Q1 |  | GUARDAMOTOR POTENCIA COMPRESOR | (GUARDAMOTOR CALCULADO)=B,C,F,G,H,I,L
VALVULA SUCCION LT ACEITE 8Y2 | SI | NO | 2 |  |  | G0-5 |  |  |  | BACK UP | *PONE | *BORRA |  |  |  | 26 | 3 | 1 | D | 6FA1 |  | BREAKER CADENA DE CONTROL | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L
DESUPERHEATER | SI | NO | 2 |  |  | G0-6 |  |  |  | INYECCION DE LIQUIDO LT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D | 6S1 |  | PULSADOR FALLA | MARCA DE ELEMENTOS:A(PU)=B,C,F,G,H,I,L | UL | SCHNEIDER | GENERICO
|  |  | 2 |  |  | G0-6 |  |  |  | INYECCION DE GAS CALIENTE LT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D | 6K1 |  | RELEVO ACEITE | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L
VALVULA DE BYPASS DESUPERHEATER | SI | NO | 2 |  |  | G0-8 |  |  |  | VALVULA SUCCION LT ACEITE 8Y2 | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D | 6K2 |  | RELEVO CADENA | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L
ACUMULADOR SUCCION LT | SI | NO |  |  |  | G0-2K1 |  | CONTACTOR DE SUCCION LT | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(3)=B,C,F,G,H,I,L | LLEVA COMPRESORES DE LT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D | 6K3 |  | RELEVO ACEITE | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
|  |  | 3 | 1 |  | G1-4F1 |  | BREAKER RESISTENCIA CARTER LT | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | LLEVA COMPRESORES DE LT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D | 6K4 |  | RELEVO CADENA | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
CONTROL (PORCENTAJE) DE ACEITE | SI | NO |  |  |  | G0-6K1 |  | RELEVO BAJA FUNCIONANDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | DESUPERHEATER | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D | 7S1 |  | SELECTOR DE MANDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(S)=B,C,F,G,H,I,L | SELECTOR INTERNO O EXTERNO | ABB | GENERICO
RECUPERADOR DE CALOR GLICOL | SI | NO | 9 | 1 | 1 | G0-14Q1 |  | GUARDAMOTOR DESUPERHEATER | MARCA DE ELEMENTOS:A(G)E(12)=B,C,F,G,H,I,L | DESUPERHEATER | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D | 7Q1 |  | CONTACTOR DE POTENCIA | (CONTACTOR CALCULADO)=B,C,F,G,H,I,L
GUARDAMOTOR GASCOOLER | SI | NO |  |  |  | G0-14Q2 |  | CONTACTOR DESUPERHEATER | MARCA DE ELEMENTOS:A(C)D(12)=B,C,F,G,H,I,L | DESUPERHEATER | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D | 12H1 |  | PILOTO FUNCIONANDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(PI)=B,C,F,G,H,I,L | UL | SCHNEIDER | GENERICO
BREAKER GASCOOLER | SI | NO | 10 | 1 | 1 | G0-30F1 |  | BREAKER SEPARADOR SUCCION LT | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | ACUMULADOR SUCCION LT | *PONE | *BORRA | [6 empty] | D |  |  | ADAPTADOR GUARDAMOTOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(ADP)D(@GM_A)=B,C,F,G,H,I,L | UL | RITTAL | RITTAL
CANTIDAD PROTECCION GASCOOLER | # | # | 3 |  |  | G0-14 |  |  |  | VALVULA DE BYPASS DESUPERHEATER | *PONE | *BORRA
|  |  | 9 | 1 | 1 | L1-2FA1 |  | BREAKER CONTROL DE ACEITE | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L
GASCOOLER BYPASS | SI | NO | 4 |  |  | L1-6 |  |  |  | CONTROL (PORCENTAJE) DE ACEITE | *PONE | *BORRA
|  |  | 12 | 1 | 1 | M1-4FA1 |  | BREAKER RECUPERADOR DE CALOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | RECUPERADOR DE CALOR GLICOL | *PONE | *BORRA
[6 empty] | M1-4K1 |  | RELEVO VALVULA RECUPERADORA DE CALOR | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | RECUPERADOR DE CALOR GLICOL | *PONE | *BORRA
[6 empty] | P1-#Q1 |  | GUARDAMOTOR GASCOOLER | (MARCA DE ELEMENTOS:A(G)E(32)=B,C,F,G,H,I,L)*# | GUARDAMOTOR GASCOOLER | *PONE | *BORRA | CANTIDAD PROTECCION GASCOOLER | # | #
[6 empty] | P1-#F1 |  | BREAKER GASCOOLER | (MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(20)K(3)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L)*# | BREAKER GASCOOLER | *PONE | *BORRA | CANTIDAD PROTECCION GASCOOLER | # | #
|  |  | 7 | 1 | 1 | P1-#FA# |  | BREAKER CONTROL GASCOOLER | (MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L)*# | LLEVA GASCOOLER | *PONE | *BORRA | CANTIDAD PROTECCION GASCOOLER | # | #
CONTROL (PORCENTAJE) BOTELLA LIQUIDO | SI | NO | 4 |  |  | P1-6
|  |  | 4 |  |  | P1-7 |  |  |  | BACK UP | *PONE | *BORRA
|  |  | 6 |  | 1 | R1-2
UNIDAD DE RESPALDO BOTELLA DE LIQUIDO | SI | NO | 3 |  |  | R1-3 |  |  |  | BACK UP | *PONE | *BORRA
|  |  | 4 |  |  | R1-4
AKSM 800 | SI | NO | 4 |  | 1 | R1-6
782 CON ROUTER | SI | NO | 3 |  |  | S1-2
ALIMENTACION DEL CONTROL CON UPS | SI | NO | 3 |  |  | S1-3 |  |  |  | BACK UP | *PONE | *BORRA
TENSION DE SALIDA UPS PARA CONTROLADORES | 120 | 220 | 4 |  |  | S1-4
MEDIDOR DE ENERIGIA RACK | SI | NO | 4 |  |  | S1-6
|  |  | 4 |  | 1 | S2-2FA1 |  | BREAKER ACUMULADOR DE LIQUIDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(2)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L
[6 empty] | S2-2K1 |  | RELEVO ACUMULADOR DE LIQUIDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L
|  |  | 7 |  | 1 | S2-2K2 |  | RELEVO MAXIMO NIVEL DE LIQUIDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | MAXIMO NIVEL DE LIQUIDO | *PONE | *BORRA
|  |  | 2 |  | 1 | S10-4Q1 |  | GUARDAMOTOR UNIDAD RESPALDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(G)D(10)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | UNIDAD DE RESPALDO BOTELLA DE LIQUIDO | *PONE | *BORRA
MEDIDOR DE ENERGIA GASCOOLER | SI | NO |  |  |  | S10-4T1 |  | TRANSFORMADOR UNIDAD RESPALDO | MARCA DE ELEMENTOS:A(TRA)E(1,5KVA)P("TENSION CONTROL:")Q("TENSION ALIMENTACION:")=B,C,F,G,H,I,L | UNIDAD DE RESPALDO BOTELLA DE LIQUIDO | *PONE | *BORRA
BACK UP | SI | NO |  | 1 |  | Z1-8FA1 |  | BREAKER AKSM 800 | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(4)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | AKSM 800 | *PONE | *BORRA
|  |  |  | 1 |  | Z1-1FA1 |  | BREAKER 782AB | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(4)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L |  | *PONE | *BORRA
|  |  | 4 | 1 |  | Z0-1FA1 |  | ALIMENTACION DEL CONTROL CON UPS | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | ALIMENTACION DEL CONTROL CON UPS | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7FA1 |  | BREAKER BACK UP | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(4)K(1)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K1 |  | TEMPORIZADOR MASTER | MARCA DE ELEMENTOS:A(TEMP)E(3)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | SIEMENS | *BORRA
[6 empty] | Z1-7Q1 |  | CONTACTOR BACK UP | MARCA DE ELEMENTOS:A(CA)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K2 |  | RELEVO CAMBIO SUCCION MT BACKUP | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(4)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K3 |  | RELEVO CAMBIO SUCCION LT BACKUP | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(4)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K4 |  | RELEVO CAMBIO GASCOOLER BACKUP | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(4)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K5 |  | RELEVO CAMBIO HP BACKUP | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(4)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K6 |  | RELEVO CAMBIO HP BACKUP | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(4)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K7 |  | RELEVO CAMBIO RP BACKUP | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(4)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K8 |  | RELEVO CAMBIO RP BACKUP | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(4)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K10 |  | TEMPORIZADOR IM LIVE RELE | MARCA DE ELEMENTOS:A(TEMP)E(3)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | SIEMENS | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K11 |  | TEMPORIZADOR DELAY PARA APAGAR MASTER | MARCA DE ELEMENTOS:A(TEMP)E(3)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | SIEMENS | *BORRA
[6 empty] | Z1-7K9 |  | RELEVO CAMBIO SEÑAL FALLA BACKUP | MARCA DE ELEMENTOS:A(R)N(2)P("TENSION CONTROL:")=B,C,F,G,H,I,L // MARCA DE ELEMENTOS:A(RB)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | *PONE | *BORRA
[6 empty] | Z1-7S1 |  | PULSADOR RESET FALLA | MARCA DE ELEMENTOS:A(PU)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | GENERICO | *BORRA
[6 empty] | Z1-7S2 |  | PULSADOR FORZA FALLA | MARCA DE ELEMENTOS:A(PU)=B,C,F,G,H,I,L | BACK UP | GENERICO | *BORRA
|  |  |  | 1 |  | A1-19FA1 |  | BREAKER MEDIDOR DE ENERGIA RACK | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(3)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERIGIA RACK | *PONE | *BORRA
[6 empty] | A1-19B1 |  | ANALIZADOR DE REDES | MARCA DE ELEMENTOS:A(AR)=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERIGIA RACK | SCHNEIDER | *BORRA
[6 empty] | A1-19T1 |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MARCA DE ELEMENTOS:A(TC)E(100)=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERIGIA RACK | SCHNEIDER | *BORRA
[6 empty] | A1-19T2 |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MARCA DE ELEMENTOS:A(TC)E(100)=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERIGIA RACK | SCHNEIDER | *BORRA
[6 empty] | A1-19T3 |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MARCA DE ELEMENTOS:A(TC)E(100)=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERIGIA RACK | SCHNEIDER | *BORRA
[6 empty] | P0-1FA1 |  | BREAKER MEDIDOR DE ENERGIA GACOOLER | MARCA DE ELEMENTOS:A(B)D(6)K(3)J("UL")=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERGIA GASCOOLER | *PONE | *BORRA
|  |  |  | 1 |  | P0-1B1 |  | ANALIZADOR DE REDES | MARCA DE ELEMENTOS:A(AR)=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERGIA GASCOOLER | SCHNEIDER | *BORRA
[6 empty] | P0-1T1 |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MARCA DE ELEMENTOS:A(TC)E(55)=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERGIA GASCOOLER | SCHNEIDER | *BORRA
[6 empty] | P0-1T2 |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MARCA DE ELEMENTOS:A(TC)E(55)=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERGIA GASCOOLER | SCHNEIDER | *BORRA
[6 empty] | P0-1T3 |  | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | MARCA DE ELEMENTOS:A(TC)E(55)=B,C,F,G,H,I,L | MEDIDOR DE ENERGIA GASCOOLER | SCHNEIDER | *BORRA
[8 empty] | ROUTER TENDA | MARCA DE ELEMENTOS:A(ROU)=B,C,F,G,H,I,L | 782 CON ROUTER | GENERICO | *BORRA

## CABLE POTENCIA
La Tabla 28.1 de la norma UL 508A
Tamaño del conductor (AWG) | Sección (mm²) | Ampacidad a 60 °C (140 °F) | Ampacidad a 75 °C (167 °F)
12 AWG | 3.3 | 20 | 20
10 AWG | 5.3 | 30 | 30
8 AWG | 8.4 | 40 | 50
6 AWG | 13.3 | 55 | 65
4 AWG | 21.2 | 70 | 85
2 AWG | 33.6 | 95 | 115
1/0 | 53.5 | — | 150
2/0 | 67.4 | — | 175
3/0 | 85.0 | — | 200
4/0 | 107.2 | — | 230
250 kcmil | 127 | — | 255
300 kcmil | 152 | — | 285
350 kcmil | 177 | — | 310
400 kcmil | 203 | — | 335
500 kcmil | 253 | — | 380
600 kcmil | 304 | — | 420
700 kcmil | 355 | — | 460
750 kcmil | 380 | — | 475
800 kcmil | 405 | — | 490
900 kcmil | 456 | — | 520
1000 kcmil | 506 | — | 545
1250 kcmil | 633 | — | 590
1500 kcmil | 760 | — | 625
1750 kcmil | 887 | — | 650
2000 kcmil | 1013 | — | 665