## RESUMEN
PROYECTO | EXITO SAN DIEGO
CIUDAD | MEDELLIN
RESPONSABLE | JUAN DAVID LOZANO
TENSIÓN ALIM. | 220
TENSIÓN CONTROL | 120
NORMA | IEC
G1 · Arranque: VARIADOR
COMPRESOR: H751CS ¦ CORRIENTE: 41.0 A A ¦ CABLE: 6 AWG ¦ CAP: 65 A ¦ ICOND: 51.2 A
ITEM | CÓDIGO | MODELO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | C 240 V (kA) | C 480 V (kA) | REFERENCIA | TORQUE
G1 2Q1 | 131114 | XT1N 160 TMD 63-630 | BREAKER POTENCIA COMPRESOR | BREAKER XT1N 160 TMD 63-630 ABB | ABB | 50 | 36
G1 2U1 | 130286 | ATV320D11M3C | VARIADOR DE VELOCIDAD |  | VARSCHNEIDER
G1 6FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER CADENA DE CONTROL | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
G1 6S1 | 131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | PULSADOR FALLA | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | GENERICO
G1 6K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G1 6K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G1 6K2 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CADENA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G1 6K3 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G1 6K4 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CADENA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G1 7S1 | 1111 | SELECTOR PATITO | SELECTOR DE MANDO | SELECTOR D/MANDO MARCA PATITO | GENERICO | 11 | SI
G1 7K1 | 130195 | NF22E-13 | CONTACTOR DE ARRANQUE | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB | ABB |  |  |  | 11
G1 12H1 | 132192 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | PILOTO FUNCIONANDO | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | GENERICO
G1 | 130244 | SV 65A 9340650 | ADAPTADOR BREAKER PRINCIPAL | SV ADAPTADOR OM 65A 690V 2,5-1 9340650 | RITTAL
G2 · Arranque: DIRECTO
COMPRESOR: H751CS ¦ CORRIENTE: 41.0 A A ¦ CABLE: 6 AWG ¦ CAP: 65 A ¦ ICOND: 51.2 A
ITEM | CÓDIGO | MODELO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | C 240 V (kA) | C 480 V (kA) | REFERENCIA | TORQUE
G2 2Q1 | 134095 | MS165-54 | GUARDAMOTOR POTENCIA COMPRESOR | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB | ABB | 50 | 50
G2 6FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER CADENA DE CONTROL | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
G2 6S1 | 131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | PULSADOR FALLA | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | GENERICO
G2 6K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G2 6K2 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CADENA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G2 6K3 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G2 6K4 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CADENA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
G2 7S1 | 1111 | SELECTOR PATITO | SELECTOR DE MANDO | SELECTOR D/MANDO MARCA PATITO | GENERICO | 11 | SI
G2 7Q1 | 130192 | AF-52-30-00-13 | CONTACTOR DE POTENCIA | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB | ABB |  |  |  | 22
G2 12H1 | 132192 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | PILOTO FUNCIONANDO | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | GENERICO
G2 | 130244 | SV 65A 9340650 | ADAPTADOR GUARDAMOTOR | SV ADAPTADOR OM 65A 690V 2,5-1 9340650 | RITTAL
PUENTE GM-CONTACTOR | 130510 | BEA65-4 | PUENTE GM-CONTACTOR | PUENTE GUARDAMOTOR CONTACTOR | ABB |  |  | 130510
B1 · Arranque: VARIADOR
COMPRESOR: H1003CC ¦ CORRIENTE: 48.0 A A ¦ CABLE: 6 AWG ¦ CAP: 65 A ¦ ICOND: 60.0 A
ITEM | CÓDIGO | MODELO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | C 240 V (kA) | C 480 V (kA) | REFERENCIA | TORQUE
B1 2Q1 | 131117 | XT1N 160 TMD 80-800 | BREAKER POTENCIA COMPRESOR | BREAKER XT1N 160 TMD 80-800 ABB | ABB | 50 | 36
B1 2U1 | 130286 | ATV320D11M3C | VARIADOR DE VELOCIDAD |  | VARSCHNEIDER
B1 6FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER CADENA DE CONTROL | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
B1 6S1 | 131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | PULSADOR FALLA | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | GENERICO
B1 6K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B1 6K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B1 6K2 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CADENA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B1 6K3 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B1 6K4 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CADENA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B1 7S1 | 1111 | SELECTOR PATITO | SELECTOR DE MANDO | SELECTOR D/MANDO MARCA PATITO | GENERICO | 11 | SI
B1 7K1 | 130195 | NF22E-13 | CONTACTOR DE ARRANQUE | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB | ABB |  |  |  | 11
B1 12H1 | 132192 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | PILOTO FUNCIONANDO | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | GENERICO
B1 | 130247 | SV 125A 9342559 | ADAPTADOR BREAKER PRINCIPAL | SV ADAPTADOR APARELL125A-690V 9342550 UL | RITTAL
B2 · Arranque: DIRECTO
COMPRESOR: H1003CC ¦ CORRIENTE: 48.0 A A ¦ CABLE: 6 AWG ¦ CAP: 65 A ¦ ICOND: 60.0 A
ITEM | CÓDIGO | MODELO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | C 240 V (kA) | C 480 V (kA) | REFERENCIA | TORQUE
B2 2Q1 | 134184 | MS165-65 | GUARDAMOTOR POTENCIA COMPRESOR | GUARDAMOTOR MS165-65 ABB | ABB | 30 | 30
B2 6FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER CADENA DE CONTROL | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
B2 6S1 | 131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | PULSADOR FALLA | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | GENERICO
B2 6K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B2 6K2 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CADENA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B2 6K3 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B2 6K4 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CADENA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B2 7S1 | 1111 | SELECTOR PATITO | SELECTOR DE MANDO | SELECTOR D/MANDO MARCA PATITO | GENERICO | 11 | SI
B2 7Q1 | 130503 | AF-65-30-00-13 | CONTACTOR DE POTENCIA | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 | ABB |  |  |  | 22
B2 12H1 | 132192 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | PILOTO FUNCIONANDO | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | GENERICO
B2 | 130244 | SV 65A 9340650 | ADAPTADOR GUARDAMOTOR | SV ADAPTADOR OM 65A 690V 2,5-1 9340650 | RITTAL
PUENTE GM-CONTACTOR | 130510 | BEA65-4 | PUENTE GM-CONTACTOR | PUENTE GUARDAMOTOR CONTACTOR | ABB |  |  | 130510
OTROS ELEMENTOS (FIJOS)
ITEM | CÓDIGO | MODELO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | C 240 V (kA) | C 480 V (kA) | REFERENCIA | TORQUE
A1-2Q3 | 134098 | MS132-16 | PROTECCION TRANSFORMADOR RESISTENCIAS | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB | ABB | 100 | 30
A1-6H1 | 132085 | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | ILUMINACION TABLERO | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | GENERICO
A1-6F1 | 131148 | SH201-C10 | BREAKER ILUMINACION- VENTILADORES | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | ABB | 6 | 6
A1-6S1 | 131004 | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | SWITCH ILUMINACION | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | GENERICO
A1-6M1 |  | VENTILADOR GENERICO | EXTRACTOR TABLERO | VENTILADOR | ABB
A1-6B1 | 130058 | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | TERMOSTATO | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | GENERICO
A1-18B1 | 130077 | MONITOR DE VOLTAJE FULL GAUGE PLUS/02 | PROTECTOR DE FASE | PROTECTOR FULLGAUGE | GENERICO
A1-18FA1 | 131144 | SH203-C6 | BREAKER PROTECTOR DE FASE | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C6 ABB | ABB | 6 | 6
A1-18FA2 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER BOBINA CONTACTOR DE MANDO | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
A1-20Q1 | 134098 | MS132-16 | PROTECCION TRAFO CONTROL | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB | ABB | 100 | 30
A1-20FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER PILOTOS BAJA | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
A1-20FA2 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER PILOTOS MEDIA | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
A1-23Q1 | 134099 | MS116-2,5 | PROTECCION TRAFO CONTROL ACEITE 24VAC | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB | ABB | 50 | 10
A1-23T1 | 130271 | TRANSFORMADOR MONOF 400VA 220VAC 24 VAC | TRANSFORMADOR ACEITE | TRANSFORMADOR RESISTENCIAS-CONTROL ACEITE | GENERICO
A1-23F1 | 131148 | SH201-C10 | BREAKER ACEITE COMPRESORES | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | ABB | 6 | 6
A1-23F2 | 131148 | SH201-C10 | BREAKER ACEITE COMPRESORES | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | ABB | 6 | 6
A1-30FA1 | 131149 | SH201-C6 | BREAKER ALARMA | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | ABB | 6 | 6
A1-30K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ALARMA | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
B0-2FA1 | 131149 | SH201-C6 | BREAKER SUCCION MT | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | ABB | 6 | 6
B0-2K1 | 130506 | NF31E-13 | CONTACTOR DE SUCCION MT | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB | ABB |  |  |  | 11
B1-4F1 | 131149 | SH201-C6 | BREAKER RESISTENCIA CARTER MT | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | ABB | 6 | 6
B0-3K1 |  | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR SUCCION MEDIA | TEMPO 3 MINUTOS | ABB
G0-2FA1 | 131149 | SH201-C6 | BREAKER SUCCION LT | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | ABB | 6 | 6
G0-2K1 | 130506 | NF31E-13 | CONTACTOR DE SUCCION LT | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB | ABB |  |  |  | 11
G1-4F1 | 131149 | SH201-C6 | BREAKER RESISTENCIA CARTER LT | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | ABB | 6 | 6
G0-3K1 |  | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR SUCCION BAJA | TEMPO 3 MINUTOS | ABB
L1-2FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER CONTROL DE ACEITE | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
P1-1F1 | 131099 | S203-C32 | BREAKER GASCOOLER | BREAKER S203-C32 ABB | ABB | 10 | 10
S2-2FA1 | 131161 | SH201-C2 | BREAKER ACUMULADOR DE LIQUIDO | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6
S2-2K1 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO ACUMULADOR DE LIQUIDO | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
S2-2K2 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO MAXIMO NIVEL DE LIQUIDO | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-8FA1 | 131160 | SH201-C4 | BREAKER AKSM 800 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB | ABB | 6 | 6
Z1-1FA1 | 131160 | SH201-C4 | BREAKER 782AB | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB | ABB | 6 | 6
Z1-7FA1 | 131160 | SH201-C4 | BREAKER BACK UP | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB | ABB | 6 | 6
Z1-7K1 |  | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR MASTER | TEMPO 3 MINUTOS | ABB
Z1-7Q1 | 130195 | NF22E-13 | CONTACTOR BACK UP | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB | ABB |  |  |  | 11
Z1-7K2 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CAMBIO SUCCION MT BACKUP | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-7K3 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CAMBIO SUCCION LT BACKUP | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-7K4 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CAMBIO GASCOOLER BACKUP | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-7K5 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CAMBIO HP BACKUP | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-7K6 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CAMBIO HP2 BACKUP | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-7K7 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CAMBIO RP BACKUP | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-7K8 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CAMBIO RP2 BACKUP | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-7K10 |  | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR IM LIVE RELE | TEMPO 3 MINUTOS | ABB
Z1-7K11 |  | TEMPORIZADOR | TEMPORIZADOR DELAY PARA APAGAR MASTER | TEMPO 3 MINUTOS | ABB
Z1-7K9 | 133029 | CR-M4SS | RELEVO CAMBIO SEÑAL FALLA BACKUP | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB
Z1-7S1 | 131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | PULSADOR RESET FALLA | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | GENERICO
Z1-7S2 | 131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | PULSADOR FORZA FALLA | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | GENERICO
A1-19FA1 | 131144 | SH203-C6 | BREAKER MEDIDOR DE ENERGIA RACK | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C6 ABB | ABB | 6 | 6
A1-19B1 | 6666666 | ANALIZADOR REDES | ANALIZADOR DE REDES | ANALIZADOR REDES | SCHNEIDER
A1-19T1 | 800000 | TRANFORMADOR CORRIENTE | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1 | TRANFORMADOR CORRIENTE | SCHNEIDER
A1-19T2 | 800000 | TRANFORMADOR CORRIENTE | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2 | TRANFORMADOR CORRIENTE | SCHNEIDER
A1-19T3 | 800000 | TRANFORMADOR CORRIENTE | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 3 | TRANFORMADOR CORRIENTE | SCHNEIDER
P0-1FA1 | 131144 | SH203-C6 | BREAKER MEDIDOR DE ENERGIA GACOOLER | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C6 ABB | ABB | 6 | 6
P0-1B1 | 6666666 | ANALIZADOR REDES | ANALIZADOR DE REDES | ANALIZADOR REDES | SCHNEIDER
P0-1T1 | 7777777 | TRANFORMADOR CORRIENTE | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1 | TRANFORMADOR CORRIENTE | SCHNEIDER
P0-1T2 | 7777777 | TRANFORMADOR CORRIENTE | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 2 | TRANFORMADOR CORRIENTE | SCHNEIDER
P0-1T3 | 7777777 | TRANFORMADOR CORRIENTE | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 3 | TRANFORMADOR CORRIENTE | SCHNEIDER
Y1-2U1 | 130389 | ROUTER TENDA F3 | ROUTER TENDA | ROUTER PARA AKSM800-782B | GENERICO
CORRIENTE TOTAL DEL SISTEMA
COMPRESOR | CORRIENTE (A) | CORR. AJUSTADA (A)
B1 - H1003CC | 48 | 60
B2 - H1003CC | 48 | 48
G1 - H751CS | 41 | 41
G2 - H751CS | 41 | 41
MÉTRICA | VALOR (A)
TOTAL AJUSTADO | 190
TOTAL SIN AJUSTE | 178
BREAKER TOTALIZADOR: T5N 400 TMA 320 (320.0 A) - CÓDIGO: 131093

## LISTADO
CODIGO | NOMBRE | U.M. | Cant. requerida | Disponible | Cant. solic. compra
1111 | SELECTOR DE MANDO |  | 4 | 0 | 0 | -4
130058 | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | UND | 1 | 17 | 72 | 88
130077 | MONITOR DE VOLTAJE FULL GAUGE PLUS/02 | UND | 1 | 104 | 0 | 103
130192 | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB | UND | 1 | 13 | 0 | 12
130195 | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB | UND | 3 | 13 | 0 | 10
130244 | SV ADAPTADOR OM 65A 690V 2,5-1 9340650 | UND | 3 | 0 | 0 | -3
130247 | SV ADAPTADOR APARELL125A-690V 9342550 UL | UND | 1 | 0 | 0 | -1
130271 | TRANSFORMADOR MONOF 300VA 440VAC 24 VAC | UND | 1 | 1 | 0 | 0
130286 | VARIADOR ALTIVAR 320 11KW ATV320D11M3C | UND | 2 | 0 | 0 | -2
130389 | ROUTER TENDA F3 INALAMBRICO 300MBPS | UND | 1 | 0 | 0 | -1
130503 | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 | UND | 1 | 12 | 0 | 11
130506 | CONTACTO AUXILIAR NF31E-13 ABB | UND | 2 | 7 | 0 | 5
130510 | CONECTOR CONTACT-GUARDAMOTOR BEA65-4 ABB | UND | 2 | 35 | 0 | 33
131004 | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | UND | 1 | 0 | 150 | 149
131099 | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR S203-C32 ABB | UND | 1 | 0 | 0 | -1
131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | UND | 6 | 75 | 0 | 69
131114 | INTERRUPTORT TRIP XT1N 160TMD 63-630 | UND | 1 | 1 | 0 | 0
131117 | INTERRUPTORT TRIP XT1N 160 TMD 80-800ABB | UND | 1 | 0 | 0 | -1
131144 | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C6 ABB | UND | 3 | 12 | 0 | 9
131148 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | UND | 3 | 36 | 0 | 33
131149 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | UND | 5 | 45 | 0 | 40
131160 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB | UND | 3 | 13 | 0 | 10
131161 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | UND | 9 | 48 | 0 | 39
132085 | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | UND | 1 | 80 | 200 | 279
132192 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | UND | 4 | 85 | 0 | 81
133029 | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | UND | 29 | 107 | 0 | 78
134095 | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB | UND | 1 | 26 | 0 | 25
134098 | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB | UND | 2 | 6 | 0 | 4
134099 | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB | UND | 1 | 7 | 0 | 6
134184 | GUARDAMOTOR MS 165-65 ABB | UND | 1 | 0 | 0 | -1
6666666 | ANALIZADOR DE REDES |  | 2 | 0 | 0 | -2
7777777 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1 |  | 3 | 0 | 0 | -3
800000 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1 |  | 3 | 0 | 0 | -3

## TOTALES
CÓDIGO | MODELO | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | MARCA | C 240 V (kA) | C 480 V (kA) | REFERENCIA | TORQUE | CANTIDAD | DISPONIBLE | SOLICITADO | STOCK TOTAL | FALTANTE
1111 | SELECTOR PATITO | SELECTOR DE MANDO | SELECTOR D/MANDO MARCA PATITO | GENERICO | 11 | SI |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
130058 | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | TERMOSTATO | TERMOSTATO P/VENTILADOR REF 2002002 | GENERICO |  |  |  |  | 1 | 17 | 72 | 89 | 0
130077 | MONITOR DE VOLTAJE FULL GAUGE PLUS/02 | PROTECTOR DE FASE | PROTECTOR FULLGAUGE | GENERICO |  |  |  |  | 1 | 104 | 0 | 104 | 0
130192 | AF-52-30-00-13 | CONTACTOR DE POTENCIA | CONTACTOR TRIPOLAR AF52-30-00 ABB | ABB |  |  |  | 22 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0
130195 | NF22E-13 | CONTACTOR DE ARRANQUE | CONTACTOR AUXILIAR NF22E-13 ABB | ABB |  |  |  | 11 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0
130244 | SV 65A 9340650 | ADAPTADOR BREAKER PRINCIPAL | SV ADAPTADOR OM 65A 690V 2,5-1 9340650 | RITTAL |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
130247 | SV 125A 9342559 | ADAPTADOR BREAKER PRINCIPAL | SV ADAPTADOR APARELL125A-690V 9342550 UL | RITTAL |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
130271 | TRANSFORMADOR MONOF 400VA 220VAC 24 VAC | TRANSFORMADOR ACEITE | TRANSFORMADOR RESISTENCIAS-CONTROL ACEITE | GENERICO |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
130286 | ATV320D11M3C | VARIADOR DE VELOCIDAD |  | VARSCHNEIDER |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
130389 | ROUTER TENDA F3 | ROUTER TENDA | ROUTER PARA AKSM800-782B | GENERICO |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
130503 | AF-65-30-00-13 | CONTACTOR DE POTENCIA | CONTACTOR TRIPOLAR AF-65-30-00-13 | ABB |  |  |  | 22 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0
130506 | NF31E-13 | CONTACTOR DE SUCCION MT | CONTACTOR AUXILIAR NF31E-13 ABB | ABB |  |  |  | 11 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0
130510 | BEA65-4 | PUENTE GM-CONTACTOR | PUENTE GUARDAMOTOR CONTACTOR | ABB |  |  | 130510 |  | 2 | 35 | 0 | 35 | 0
131004 | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | SWITCH ILUMINACION | INTERRUPTOR CHERRY BLANCO | GENERICO |  |  |  |  | 1 | 0 | 150 | 150 | 0
131099 | S203-C32 | BREAKER GASCOOLER | BREAKER S203-C32 ABB | ABB | 10 | 10 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
131107 | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | PULSADOR FALLA | PULSADOR ILUM ROJO 22MM 100-230VAC | GENERICO |  |  |  |  | 6 | 75 | 0 | 75 | 0
131114 | XT1N 160 TMD 63-630 | BREAKER POTENCIA COMPRESOR | BREAKER XT1N 160 TMD 63-630 ABB | ABB | 50 | 36 |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
131117 | XT1N 160 TMD 80-800 | BREAKER POTENCIA COMPRESOR | BREAKER XT1N 160 TMD 80-800 ABB | ABB | 50 | 36 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
131144 | SH203-C6 | BREAKER PROTECTOR DE FASE | MINI INTERRUPTOR TRIPOLAR SH203-C6 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 3 | 12 | 0 | 12 | 0
131148 | SH201-C10 | BREAKER ILUMINACION- VENTILADORES | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C10 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 3 | 36 | 0 | 36 | 0
131149 | SH201-C6 | BREAKER ALARMA | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C6 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 5 | 45 | 0 | 45 | 0
131160 | SH201-C4 | BREAKER AKSM 800 | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C4 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 3 | 13 | 0 | 13 | 0
131161 | SH201-C2 | BREAKER CADENA DE CONTROL | MINI INTERRUPTOR MONOPOLAR SH201-C2 ABB | ABB | 6 | 6 |  |  | 9 | 48 | 0 | 48 | 0
132085 | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | ILUMINACION TABLERO | LUMINARIA LED 60 CM 10W-110V LUZ BLANCA | GENERICO |  |  |  |  | 1 | 80 | 200 | 280 | 0
132192 | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | PILOTO FUNCIONANDO | LAMPARA SENALIZACION ELECTRON 22MM VERDE | GENERICO |  |  |  |  | 4 | 85 | 0 | 85 | 0
133029 | CR-M4SS | RELEVO ACEITE | BASE P/RELE ENCHUFABLE MINI CR-M4SS ABB | ABB |  |  |  |  | 29 | 107 | 0 | 107 | 0
134095 | MS165-54 | GUARDAMOTOR POTENCIA COMPRESOR | GUARDAMOTOR MS165-54 ABB | ABB | 50 | 50 |  |  | 1 | 26 | 0 | 26 | 0
134098 | MS132-16 | PROTECCION TRANSFORMADOR RESISTENCIAS | GUARDAMOTOR MS132-16 ABB | ABB | 100 | 30 |  |  | 2 | 6 | 0 | 6 | 0
134099 | MS116-2,5 | PROTECCION TRAFO CONTROL ACEITE 24VAC | GUARDAMOTOR MS 116-2.5 ABB | ABB | 50 | 10 |  |  | 1 | 7 | 0 | 7 | 0
134184 | MS165-65 | GUARDAMOTOR POTENCIA COMPRESOR | GUARDAMOTOR MS165-65 ABB | ABB | 30 | 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
6666666 | ANALIZADOR REDES | ANALIZADOR DE REDES | ANALIZADOR REDES | SCHNEIDER |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
7777777 | TRANFORMADOR CORRIENTE | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1 | TRANFORMADOR CORRIENTE | SCHNEIDER |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
800000 | TRANFORMADOR CORRIENTE | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 1 | TRANFORMADOR CORRIENTE | SCHNEIDER |  |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3

## BORNERAS
TIPO | TOTAL
FASE | 189
NEUTRO | 31
TIERRA | 20