## MASTER
Manufacturer | Model | Variant | Technology | Phase | Freq_Hz | Voltage_Nominal_V | Voltage_Label | Voltage_Min_V | Voltage_Max_V | Connection | MCC_A | MOC_A | RLA_UL_A | RLA_IEC_A | RLA_calc_MCC_div1p4_A | RLA_calc_MCC_div1p56_A | RLA_calc_MOC_div1p4_A | RLA_calc_MOC_div1p56_A | RLA_Recommended_A | LRA_ATL_A | LRA_PW_A | LRA_A | MaxAbsorbedPower_kW | Resistance_Ohm | Smax_kVA_calc | Notes | Source_File | Source_Sheet
BITZER | 2CES-3 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 20.9 | 18.2 | 13.4 | 14.9 | [6 empty] | 97 |  | 6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2CES-3 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 9.8 | 9.1 | 6.3 | 7 | [6 empty] | 39.5 |  | 6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2CES-4 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 28.4 | 20 | 18.2 | 20.3 | [6 empty] | 115.5 |  | 6.8 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2CES-4 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 12.7 | 10 | 8.1 | 9.1 | [6 empty] | 47.5 |  | 6.8 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2DES-2 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 18.3 | 15 | 11.7 | 13.1 | [6 empty] | 80.5 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2DES-2 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 9 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | [6 empty] | 33 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2DES-3 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 23.8 | 17.2 | 15.3 | 17 | [6 empty] | 97 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2DES-3 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 11.3 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | [6 empty] | 39.5 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2EES-2 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 16.8 | 12 | 10.8 | 12 | [6 empty] | 70 |  | 4 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2EES-2 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 7.6 | 6 | 4.9 | 5.4 | [6 empty] | 28.5 |  | 4 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2EES-3 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 21.9 | 15 | 14 | 15.6 | [6 empty] | 97 |  | 4.6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2EES-3 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 10.2 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | [6 empty] | 39.5 |  | 4.6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2FES-2 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 14 | 10.6 | 9 | 10 | [6 empty] | 54 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2FES-2 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 6.4 | 5.3 | 4.1 | 4.6 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2FES-3 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 17.6 | 12.2 | 11.3 | 12.6 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2FES-3 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 8 | 6.1 | 5.1 | 5.7 | [6 empty] | 27.5 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2GES-2 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 15.3 | 10 | 9.8 | 10.9 | [6 empty] | 54 |  | 3.3 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2GES-2 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 6.7 | 5 | 4.3 | 4.8 | [6 empty] | 24 |  | 3.3 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2HES-1 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 10.2 | 7.6 | 6.5 | 7.3 | [6 empty] | 42 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2HES-1 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | [6 empty] | 19 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2HES-2 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 15.5 | 9.5 | 9.9 | 11.1 | [6 empty] | 54 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2HES-2 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 6.3 | 4.5 | 4 | 4.5 | [6 empty] | 24 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2JES-07 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 9.4 | 7.4 | 6 | 6.7 | [6 empty] | 40 |  | 2.3 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2JES-07 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 4.5 | 3.7 | 2.9 | 3.2 | [6 empty] | 20 |  | 2.3 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2KES-05 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 7.6 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | [6 empty] | 32 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 2KES-05 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 3.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | [6 empty] | 16 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4CES-6 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 39 | 35.4 | 25 | 27.9 | [6 empty] | 215 |  | 11.7 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4CES-6 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 22.1 | 17.7 | 14.2 | 15.8 | [6 empty] | 88 |  | 11.7 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4CES-9 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 53.3 | 40.4 | 34.2 | 38.1 | [6 empty] | 215 |  | 13.6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4CES-9 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 26.6 | 20.2 | 17.1 | 19 | [6 empty] | 88 |  | 13.6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4DES-5 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 32.2 | 29 | 20.6 | 23 | [6 empty] | 163 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4DES-5 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 16.8 | 14.5 | 10.8 | 12 | [6 empty] | 66.5 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4DES-7 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 48.3 | 33 | 31 | 34.5 | [6 empty] | 215 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4DES-7 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 23.8 | 16.5 | 15.3 | 17 | [6 empty] | 88 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4EES-4 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 31.4 | 24.4 | 20.1 | 22.4 | [6 empty] | 142 |  | 8.3 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4EES-4 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 14.4 | 12.2 | 9.2 | 10.3 | [6 empty] | 58 |  | 8.3 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4EES-6 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 43.8 | 27.2 | 28.1 | 31.3 | [6 empty] | 163 |  | 9.2 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4EES-6 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 20.9 | 13.6 | 13.4 | 14.9 | [6 empty] | 66.5 |  | 9.2 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FE-25 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 120.8 | 56.4 | 77.4 | 86.3 | [5 empty] | 436 | 261.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FE-25 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 60.4 | 28.2 | 38.7 | 43.1 | [5 empty] | 218 | 130.8 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FE-28 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 120 | 105.6 | 76.9 | 85.7 | [5 empty] | 490 | 294 |  | 37.4 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FE-28 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 60 | 52.8 | 38.5 | 42.9 | [5 empty] | 245 | 147 |  | 37.4 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FE-35 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 148.2 | 124.2 | 95 | 105.9 | [5 empty] | 490 | 294 |  | 42.2 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FE-35 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 74.1 | 62.1 | 47.5 | 52.9 | [5 empty] | 245 | 147 |  | 42.2 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FES-3 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 28.1 | 20 | 18 | 20.1 | [6 empty] | 115.5 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FES-3 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 12.6 | 9.5 | 8.1 | 9 | [6 empty] | 47.5 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FES-5 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 37.8 | 21.6 | 24.2 | 27 | [6 empty] | 163 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4FES-5 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 20.5 | 10.8 | 13.1 | 14.6 | [6 empty] | 66.5 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4GE-20 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 90 | 49.2 | 57.7 | 64.3 | [5 empty] | 352 | 211.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4GE-20 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 45 | 24.6 | 28.8 | 32.1 | [5 empty] | 176 | 105.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4GE-23 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 90 | 87.8 | 57.7 | 64.3 | [5 empty] | 352 | 211.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4GE-23 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 45 | 43.9 | 28.8 | 32.1 | [5 empty] | 176 | 105.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4GE-30 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 140 | 102.4 | 89.7 | 100 | [5 empty] | 490 | 294 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4GE-30 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 70 | 51.2 | 44.9 | 50 | [5 empty] | 245 | 147 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4HE-15 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 72 | 42.8 | 46.2 | 51.4 | [5 empty] | 294 | 176.4 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4HE-15 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 36 | 21.4 | 23.1 | 25.7 | [5 empty] | 147 | 88.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4HE-18 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 84.4 | 73.4 | 54.1 | 60.3 | [5 empty] | 352 | 211.2 |  | 26.6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4HE-18 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 42.2 | 36.7 | 27.1 | 30.1 | [5 empty] | 176 | 105.6 |  | 26.6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4HE-25 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 118 | 88 | 75.6 | 84.3 | [5 empty] | 436 | 261.6 |  | 30.2 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4HE-25 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 59 | 44 | 37.8 | 42.1 | [5 empty] | 218 | 130.8 |  | 30.2 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4JE-13 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 68 | 37.6 | 43.6 | 48.6 | [5 empty] | 294 | 176.4 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4JE-13 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 34 | 18.8 | 21.8 | 24.3 | [5 empty] | 147 | 88.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4JE-15 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 78 | 61.6 | 50 | 55.7 | [5 empty] | 352 | 211.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4JE-15 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 39 | 30.8 | 25 | 27.9 | [5 empty] | 176 | 105.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4JE-22 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 96 | 74.4 | 61.5 | 68.6 | [5 empty] | 352 | 211.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4JE-22 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 48 | 37.2 | 30.8 | 34.3 | [5 empty] | 176 | 105.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4NE(S)-12 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 62 | 29.8 | 39.7 | 44.3 | [5 empty] | 252 | 151.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4NE(S)-12 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 31 | 15.9 | 19.9 | 22.1 | [5 empty] | 126 | 75.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4NE(S)-14 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 62 | 53.2 | 39.7 | 44.3 | [5 empty] | 252 | 151.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4NE(S)-14 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 31 | 26.6 | 19.9 | 22.1 | [5 empty] | 126 | 75.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4NE(S)-20 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 90 | 66.4 | 57.7 | 64.3 | [5 empty] | 352 | 211.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4NE(S)-20 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 45 | 33.2 | 28.8 | 32.1 | [5 empty] | 176 | 105.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4PE(S)-10 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 54 | 25.8 | 34.6 | 38.6 | [5 empty] | 222 | 133.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4PE(S)-10 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 27 | 12.9 | 17.3 | 19.3 | [5 empty] | 111 | 66.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4PE(S)-12 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 54 | 45.4 | 34.6 | 38.6 | [5 empty] | 222 | 133.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4PE(S)-12 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 27 | 22.7 | 17.3 | 19.3 | [5 empty] | 111 | 66.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4PE(S)-15 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 76 | 56.4 | 48.7 | 54.3 | [5 empty] | 294 | 176.4 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4PE(S)-15 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 38 | 28.2 | 24.4 | 27.1 | [5 empty] | 147 | 88.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4TE(S)-12 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 66 | 50.2 | 42.3 | 47.1 | [5 empty] | 252 | 151.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4TE(S)-12 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 33 | 25.1 | 21.2 | 23.6 | [5 empty] | 126 | 75.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4TE(S)-8 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 44 | 22.8 | 28.2 | 31.4 | [5 empty] | 180 | 108 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4TE(S)-8 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 22 | 11.4 | 14.1 | 15.7 | [5 empty] | 90 | 54 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4TE(S)-9 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 44 | 39.8 | 28.2 | 31.4 | [5 empty] | 180 | 108 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4TE(S)-9 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 22 | 19.9 | 14.1 | 15.7 | [5 empty] | 90 | 54 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4VE(S)-10 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 60 | 39.8 | 38.5 | 42.9 | [5 empty] | 222 | 133.2 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4VE(S)-10 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 30 | 19.9 | 19.2 | 21.4 | [5 empty] | 111 | 66.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4VE(S)-6 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 38 | 18.8 | 24.4 | 27.1 | [5 empty] | 150 | 90 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4VE(S)-6 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 19 | 9.4 | 12.2 | 13.6 | [5 empty] | 75 | 45 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4VE(S)-7 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 38 | 33.2 | 24.4 | 27.1 | [5 empty] | 150 | 90 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 4VE(S)-7 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 19 | 16.6 | 12.2 | 13.6 | [5 empty] | 75 | 45 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6FE-40 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 152 | 97 | 97.4 | 108.6 | [5 empty] | 700 | 419.9 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6FE-40 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 76 | 48.5 | 48.7 | 54.3 | [5 empty] | 350 | 210 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6FE-44 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 152 | 166.4 | 97.4 | 108.6 | [5 empty] | 700 | 419.9 |  | 55.5 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6FE-44 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 76 | 83.2 | 48.7 | 54.3 | [5 empty] | 350 | 210 |  | 55.5 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6FE-50 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 224 | 192.4 | 143.6 | 160 | [5 empty] | 950 | 570 |  | 61.6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6FE-50 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 112 | 96.2 | 71.8 | 80 | [5 empty] | 425 | 255 |  | 61.6 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6GE-30 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 132 | 76 | 84.6 | 94.3 | [5 empty] | 490 | 294 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6GE-30 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 66 | 38 | 42.3 | 47.1 | [5 empty] | 245 | 147 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6GE-34 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 132 | 131 | 84.6 | 94.3 | [5 empty] | 490 | 294 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6GE-34 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 66 | 65.5 | 42.3 | 47.1 | [5 empty] | 245 | 147 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6GE-40 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 220 | 147.8 | 141 | 157.1 | [5 empty] | 700 | 419.9 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6GE-40 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 110 | 73.9 | 70.5 | 78.6 | [5 empty] | 350 | 210 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6HE-25 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 108 | 62.6 | 69.2 | 77.1 | [5 empty] | 436 | 261.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6HE-25 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 54 | 31.3 | 34.6 | 38.6 | [5 empty] | 218 | 130.8 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6HE-28 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 121 | 106.4 | 77.6 | 86.4 | [5 empty] | 490 | 294 |  | 39.8 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6HE-28 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 60.5 | 53.2 | 38.8 | 43.2 | [5 empty] | 245 | 147 |  | 39.8 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6HE-35 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 164 | 128.8 | 105.1 | 117.1 | [5 empty] | 550 | 330 |  | 43.4 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6HE-35 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 82 | 64.4 | 52.6 | 58.6 | [5 empty] | 275 | 165 |  | 43.4 |  |  |  | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6JE-22 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 102 | 53.2 | 65.4 | 72.9 | [5 empty] | 436 | 261.6 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6JE-22 | 3.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 51 | 26.6 | 32.7 | 36.4 | [5 empty] | 218 | 130.8 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6JE-25 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 110.8 | 92.8 | 71 | 79.1 | [5 empty] | 490 | 294 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6JE-25 | 2.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 55.4 | 46.4 | 35.5 | 39.6 | [5 empty] | 245 | 147 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6JE-33 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 156 | 106.4 | 100 | 111.4 | [5 empty] | 550 | 330 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 6JE-33 | 1.0 | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 78 | 53.2 | 50 | 55.7 | [5 empty] | 275 | 165 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 8FE-70 | nan | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 329 |  | 210.9 | 235 | [5 empty] | 1288 | 876 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 8FE-70 | nan | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 164 | 139 | 105.1 | 117.1 | [5 empty] | 590 | 401 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 8GE-60 | nan | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 281 |  | 180.1 | 200.7 | [5 empty] | 1230 | 836 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
BITZER | 8GE-60 | nan | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 141 | 113 | 90.4 | 100.7 | [5 empty] | 513 | 349 | [5 empty] | Bitzer_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | BITZER_RLA_230_460_3PH
DORIN | H51CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 3.7 | [9 empty] | 18.7 | 1.2 |  |  | Displacement_CFH=187.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H51CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 1.8 | [9 empty] | 9 | 1.2 |  |  | Displacement_CFH=187.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H80CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 5 | [9 empty] | 23 | 1.6 |  |  | Displacement_CFH=187.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H80CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 2.4 | [9 empty] | 11.1 | 1.6 |  |  | Displacement_CFH=187.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H101CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 6 | [9 empty] | 29 | 1.9 |  |  | Displacement_CFH=227.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H101CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 2.9 | [9 empty] | 13.8 | 1.9 |  |  | Displacement_CFH=227.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H80CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 5 | [9 empty] | 23 | 1.6 |  |  | Displacement_CFH=227.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H80CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 2.4 | [9 empty] | 11.1 | 1.6 |  |  | Displacement_CFH=227.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H101CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 6 | [9 empty] | 29 | 1.9 |  |  | Displacement_CFH=284.4 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H101CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 2.9 | [9 empty] | 13.8 | 1.9 |  |  | Displacement_CFH=284.4 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H151CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 7.1 | [9 empty] | 32.5 | 2.4 |  |  | Displacement_CFH=284.4 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H151CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 3.4 | [9 empty] | 15.5 | 2.4 |  |  | Displacement_CFH=284.4 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H151CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 7.1 | [9 empty] | 32.5 | 2.4 |  |  | Displacement_CFH=317.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H151CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 3.4 | [9 empty] | 15.5 | 2.4 |  |  | Displacement_CFH=317.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H181CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 9.1 | [9 empty] | 41.5 | 3.2 |  |  | Displacement_CFH=317.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H181CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 4.4 | [9 empty] | 20 | 3.2 |  |  | Displacement_CFH=317.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H181CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 9.1 | [9 empty] | 41.5 | 3.2 |  |  | Displacement_CFH=388.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H181CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 4.4 | [9 empty] | 20 | 3.2 |  |  | Displacement_CFH=388.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H201CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 12.5 | [9 empty] | 50.6 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=388.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H201CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 6 | [9 empty] | 24.5 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=388.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H201CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 9.1 | [9 empty] | 41.5 | 3.2 |  |  | Displacement_CFH=418.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H201CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 4.4 | [9 empty] | 20 | 3.2 |  |  | Displacement_CFH=418.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H221CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 12.5 | [9 empty] | 50.6 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=418.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H221CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 6 | [9 empty] | 24.5 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=418.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H221CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 12.5 | [9 empty] | 50.6 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=449.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H221CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 6 | [9 empty] | 24.5 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=449.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H251CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 15.1 | [9 empty] | 66.4 | 5.1 |  |  | Displacement_CFH=449.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H251CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 7.3 | [9 empty] | 32 | 5.1 |  |  | Displacement_CFH=449.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H251CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 12.5 | [9 empty] | 50.6 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=493.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H251CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 6 | [9 empty] | 24.5 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=493.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H281CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 15.1 | [9 empty] | 66.4 | 5.1 |  |  | Displacement_CFH=493.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H281CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 7.3 | [9 empty] | 32 | 5.1 |  |  | Displacement_CFH=493.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H281CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 15.1 | [9 empty] | 66.4 | 5.1 |  |  | Displacement_CFH=560.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H281CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 7.3 | [9 empty] | 32 | 5.1 |  |  | Displacement_CFH=560.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H281SB |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 12.5 | [9 empty] | 50.6 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=560.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H281SB |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 6 | [9 empty] | 24.5 | 4.4 |  |  | Displacement_CFH=560.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H290CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 15.5 | [9 empty] | 70.9 | 5.3 |  |  | Displacement_CFH=624.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H290CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 7.5 | [9 empty] | 34 | 5.3 |  |  | Displacement_CFH=624.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H300CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 19.4 | [9 empty] | 90.6 | 6.6 |  |  | Displacement_CFH=624.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H300CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 9.4 | [9 empty] | 43.5 | 6.6 |  |  | Displacement_CFH=624.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H300CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 15.5 | [9 empty] | 70.9 | 5.3 |  |  | Displacement_CFH=675.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H300CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 7.5 | [9 empty] | 34 | 5.3 |  |  | Displacement_CFH=675.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H350CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 19.4 | [9 empty] | 90.6 | 6.6 |  |  | Displacement_CFH=675.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H350CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 9.4 | [9 empty] | 43.5 | 6.6 |  |  | Displacement_CFH=675.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H350SB |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 15.5 | [9 empty] | 70.9 | 5.3 |  |  | Displacement_CFH=743.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H350SB |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 7.5 | [9 empty] | 34 | 5.3 |  |  | Displacement_CFH=743.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H380CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 19.4 | [9 empty] | 90.6 | 6.6 |  |  | Displacement_CFH=743.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H380CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 9.4 | [9 empty] | 43.5 | 6.6 |  |  | Displacement_CFH=743.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H355CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 21.5 | [9 empty] | 110.4 | 7.4 |  |  | Displacement_CFH=817.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H355CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 10.5 | [9 empty] | 53.2 | 7.4 |  |  | Displacement_CFH=817.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H405CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 30 | [9 empty] | 131 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=817.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H405CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 14.5 | [9 empty] | 63.1 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=817.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H380SB |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 15.5 | [9 empty] | 70.9 | 5.3 |  |  | Displacement_CFH=827.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H380SB |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 7.5 | [9 empty] | 34 | 5.3 |  |  | Displacement_CFH=827.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H390CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 19.4 | [9 empty] | 90.6 | 6.6 |  |  | Displacement_CFH=827.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H390CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 9.4 | [9 empty] | 43.5 | 6.6 |  |  | Displacement_CFH=827.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H405CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 21.5 | [9 empty] | 110.4 | 7.4 |  |  | Displacement_CFH=980.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H405CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 10.5 | [9 empty] | 53.2 | 7.4 |  |  | Displacement_CFH=980.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H505CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 30 | [9 empty] | 131 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=980.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H505CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 14.5 | [9 empty] | 63.1 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=980.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H392CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 23.5 | [9 empty] | 111.6 | 5.5 |  |  | Displacement_CFH=987.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H392CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 11.3 | [9 empty] | 53.8 | 5.5 |  |  | Displacement_CFH=987.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H505CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 30 | [9 empty] | 131 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=1158.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H505CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 14.5 | [9 empty] | 63.1 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=1158.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H705CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 41 | [9 empty] | 178.5 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1158.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H705CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 19.5 | [9 empty] | 86 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1158.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H551CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 30 | [9 empty] | 131 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=1158.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H551CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 14.5 | [9 empty] | 63.1 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=1158.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H701CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 41 | [9 empty] | 178.5 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1158.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H701CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 19.5 | [9 empty] | 86 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1158.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H701CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 30 | [9 empty] | 131 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=1351.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H701CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 14.5 | [9 empty] | 63.1 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=1351.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H751CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 41 | [9 empty] | 178.5 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1351.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H751CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 19.5 | [9 empty] | 86 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1351.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H705CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 30 | [9 empty] | 131 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=1351.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H705CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 14.5 | [9 empty] | 63.1 | 10.5 |  |  | Displacement_CFH=1351.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H755CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 41 | [9 empty] | 178.5 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1351.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H755CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 19.5 | [9 empty] | 86 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1351.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1002CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 48 | [9 empty] | 191 | 16.6 |  |  | Displacement_CFH=1612.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1002CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 23 | [9 empty] | 92 | 16.6 |  |  | Displacement_CFH=1612.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H751CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 41 | [9 empty] | 178.5 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1612.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H751CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 19.5 | [9 empty] | 86 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1612.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1201CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 58 | [9 empty] | 279.6 | 20.2 |  |  | Displacement_CFH=1814.4 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1201CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 28 | [9 empty] | 134.7 | 20.2 |  |  | Displacement_CFH=1814.4 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H851CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 41.5 | [9 empty] | 217.2 | 14.1 |  |  | Displacement_CFH=1814.4 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H851CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 20 | [9 empty] | 104.6 | 14.1 |  |  | Displacement_CFH=1814.4 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1003CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 48 | [9 empty] | 191 | 16.6 |  |  | Displacement_CFH=1853.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1003CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 23 | [9 empty] | 92 | 16.6 |  |  | Displacement_CFH=1853.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H801CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 41 | [9 empty] | 178.5 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1853.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H801CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 19.5 | [9 empty] | 86 | 13.7 |  |  | Displacement_CFH=1853.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1151CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 52 | [9 empty] | 226.6 | 18.4 |  |  | Displacement_CFH=2025.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1151CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 25 | [9 empty] | 109 | 18.4 |  |  | Displacement_CFH=2025.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H901CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 47.8 | [9 empty] | 191.2 | 16.8 |  |  | Displacement_CFH=2025.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H901CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 23 | [9 empty] | 92 | 16.8 |  |  | Displacement_CFH=2025.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1001CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 50 | [9 empty] | 225.6 | 17.4 |  |  | Displacement_CFH=2068.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1001CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 24 | [9 empty] | 108.7 | 17.4 |  |  | Displacement_CFH=2068.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1501CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 71 | [9 empty] | 354 | 23.4 |  |  | Displacement_CFH=2068.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1501CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 34 | [9 empty] | 170.5 | 23.4 |  |  | Displacement_CFH=2068.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1501CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 58 | [9 empty] | 279.6 | 20.2 |  |  | Displacement_CFH=2410.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1501CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 28 | [9 empty] | 134.7 | 20.2 |  |  | Displacement_CFH=2410.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2001CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 79 | [9 empty] | 367.5 | 27.2 |  |  | Displacement_CFH=2410.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2001CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 38 | [9 empty] | 177 | 27.2 |  |  | Displacement_CFH=2410.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1601CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 71 | [9 empty] | 354 | 23.4 |  |  | Displacement_CFH=2702.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H1601CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 34 | [9 empty] | 170.5 | 23.4 |  |  | Displacement_CFH=2702.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2201CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 93 | [9 empty] | 421.4 | 31.9 |  |  | Displacement_CFH=2702.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2201CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 45 | [9 empty] | 203 | 31.9 |  |  | Displacement_CFH=2702.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2201CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 79 | [9 empty] | 367 | 27.2 |  |  | Displacement_CFH=3002.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2201CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 38 | [9 empty] | 177 | 27.2 |  |  | Displacement_CFH=3002.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2401CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 93 | [9 empty] | 421 | 31.9 |  |  | Displacement_CFH=3002.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2401CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 45 | [9 empty] | 203 | 31.9 |  |  | Displacement_CFH=3002.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 79 | [9 empty] | 367.5 | 27.2 |  |  | Displacement_CFH=3213.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 38 | [9 empty] | 177 | 27.2 |  |  | Displacement_CFH=3213.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 100 | [9 empty] | 421.4 | 34.2 |  |  | Displacement_CFH=3213.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 48 | [9 empty] | 203 | 34.2 |  |  | Displacement_CFH=3213.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2500CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 93 | [9 empty] | 421.4 | 31.9 |  |  | Displacement_CFH=3602.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2500CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 45 | [9 empty] | 203 | 31.9 |  |  | Displacement_CFH=3602.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 116 | [9 empty] | 509.2 | 40.1 |  |  | Displacement_CFH=3602.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 56 | [9 empty] | 245 | 40.1 |  |  | Displacement_CFH=3602.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2700CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 100 | [9 empty] | 421.4 | 34.2 |  |  | Displacement_CFH=3909.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2700CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 48 | [9 empty] | 203 | 34.2 |  |  | Displacement_CFH=3909.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3200CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 125 | [9 empty] | 539.8 | 42.3 |  |  | Displacement_CFH=3909.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3200CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 60 | [9 empty] | 260 | 42.3 |  |  | Displacement_CFH=3909.1 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2900CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 116 | [9 empty] | 509.2 | 40.1 |  |  | Displacement_CFH=4337.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H2900CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 56 | [9 empty] | 245 | 40.1 |  |  | Displacement_CFH=4337.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3400CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 125 | [9 empty] | 539.8 | 42.3 |  |  | Displacement_CFH=4337.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3400CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 60 | [9 empty] | 260 | 42.3 |  |  | Displacement_CFH=4337.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3001CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 116 | [9 empty] | 509 | 40.1 |  |  | Displacement_CFH=4787.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3001CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 56 | [9 empty] | 245 | 40.1 |  |  | Displacement_CFH=4787.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3501CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 125 | [9 empty] | 540 | 42.3 |  |  | Displacement_CFH=4787.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3501CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 60 | [9 empty] | 260 | 42.3 |  |  | Displacement_CFH=4787.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 124.7 | [9 empty] | 509.2 | 43.1 |  |  | Displacement_CFH=4820.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 60 | [9 empty] | 245 | 43.1 |  |  | Displacement_CFH=4820.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 137.2 | [9 empty] | 539.8 | 47.1 |  |  | Displacement_CFH=4820.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 66 | [9 empty] | 260 | 47.1 |  |  | Displacement_CFH=4820.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3500CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 124.7 | [9 empty] | 509.2 | 43.1 |  |  | Displacement_CFH=5404.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H3500CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 60 | [9 empty] | 245 | 43.1 |  |  | Displacement_CFH=5404.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H4000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 155.9 | [9 empty] | 602 | 54.6 |  |  | Displacement_CFH=5404.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H4000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 75 | [9 empty] | 290 | 54.6 |  |  | Displacement_CFH=5404.0 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H4000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 137.2 | [9 empty] | 539.8 | 47.1 |  |  | Displacement_CFH=5863.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H4000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 66 | [9 empty] | 260 | 47.1 |  |  | Displacement_CFH=5863.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H4500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 174.6 | [9 empty] | 670.5 | 61.4 |  |  | Displacement_CFH=5863.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H4500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 84 | [9 empty] | 323 | 61.4 |  |  | Displacement_CFH=5863.7 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H4500CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 155.9 | [9 empty] | 602 | 54.6 |  |  | Displacement_CFH=6505.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H4500CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 75 | [9 empty] | 290 | 54.6 |  |  | Displacement_CFH=6505.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 193.3 | [9 empty] | 743.2 | 67.9 |  |  | Displacement_CFH=6505.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 93 | [9 empty] | 358 | 67.9 |  |  | Displacement_CFH=6505.8 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 187.1 | [9 empty] | 762.8 | 63.4 |  |  | Displacement_CFH=6962.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 90 | [9 empty] | 367 | 63.4 |  |  | Displacement_CFH=6962.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 218.2 | [9 empty] | 945.7 | 72.2 |  |  | Displacement_CFH=6962.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 105 | [9 empty] | 455 | 72.2 |  |  | Displacement_CFH=6962.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5001CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 193.3 | [9 empty] | 743 | 67.9 |  |  | Displacement_CFH=7181.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5001CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 93 | [9 empty] | 358 | 67.9 |  |  | Displacement_CFH=7181.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5500CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 218.2 | [9 empty] | 945.7 | 72.2 |  |  | Displacement_CFH=7805.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H5500CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 105 | [9 empty] | 455 | 72.2 |  |  | Displacement_CFH=7805.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H6000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 249.4 | [9 empty] | 1130.7 | 82.9 |  |  | Displacement_CFH=7805.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H6000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 120 | [9 empty] | 544 | 82.9 |  |  | Displacement_CFH=7805.5 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H6000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 218.2 | [9 empty] | 945.7 | 72.2 |  |  | Displacement_CFH=8469.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H6000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 105 | [9 empty] | 455 | 72.2 |  |  | Displacement_CFH=8469.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H7500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 307.6 | [9 empty] | 1213.8 | 103 |  |  | Displacement_CFH=8469.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H7500CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 148 | [9 empty] | 584 | 103 |  |  | Displacement_CFH=8469.6 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H7501CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 249.4 | [9 empty] | 1130.7 | 82.9 |  |  | Displacement_CFH=9397.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H7501CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 120 | [9 empty] | 544 | 82.9 |  |  | Displacement_CFH=9397.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H8001CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 307.6 | [9 empty] | 1213.8 | 103 |  |  | Displacement_CFH=9397.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H8001CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 148 | [9 empty] | 584 | 103 |  |  | Displacement_CFH=9397.3 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H8000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 249.4 | [9 empty] | 1130.7 | 82.9 |  |  | Displacement_CFH=10373.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H8000CS |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 120 | [9 empty] | 544 | 82.9 |  |  | Displacement_CFH=10373.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H9000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 | Delta |  | 307.6 | [9 empty] | 1213.8 | 103 |  |  | Displacement_CFH=10373.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
DORIN | H9000CC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 440-480 | 440 | 480 | Wye |  | 148 | [9 empty] | 584 | 103 |  |  | Displacement_CFH=10373.2 | Dorin_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | DORIN_H_60Hz_3ph
COPELAND | 2DA3-0750-FSC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 130 | 85 |  |  | 0.41 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p1; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 2DA8-0750-FSC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 130 | 85 |  |  | 0.41 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p1; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1-1000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 25.7 | [6 empty] | 110 | 66 |  |  | 1.02 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3; PWS_RLA=12.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 140 | 84 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3; PWS_RLA=16.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1-2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1-2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1A1000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 25.7 | [6 empty] | 110 | 66 |  |  | 1.02 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p3; PWS_RLA=12.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1A2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 140 | 84 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=16.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1A2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1A2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1R18M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA1R18M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A1000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A100E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A100E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A100E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A100L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A100L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p4; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A100L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A101L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A101L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A2000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66.6 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.3 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A200E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A200L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p5; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3F47K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3F47K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3F47KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3F47KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3F47KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3F47KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R12M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R12ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R12ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R12ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66.6 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.3 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.1 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=21.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p6; PWS_RLA=41.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.1 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7; PWS_RLA=21.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7; PWS_RLA=41.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R18ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R19ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 72.1 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7; PWS_RLA=36.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3R19ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 36.1 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3S13ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 278 |  |  |  | 0.204 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3S13ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.1 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.816 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3S13ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 278 |  |  |  | 0.204 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA3S13ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.1 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.816 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA5A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DA5A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DADF47KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DADF47KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DADR18ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7; PWS_RLA=41.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DADR18ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DADS13ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 278 |  |  |  | 0.204 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DADS13ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.1 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.816 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DAGA1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DAGA1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DAGA200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.3 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DAJA2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66.6 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DAJA2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.3 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.6 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.8 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A220L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3A220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.6 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.8 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.7 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=20.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.6 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p8; PWS_RLA=46.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.7 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=20.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.6 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=46.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R20ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R21ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 85.7 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=42.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DB3R21ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DBDR20ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=46.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DBDR20ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.6 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.8 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A220L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3A220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.6 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.8 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.7 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=20.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.6 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=46.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.7 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=20.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.6 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=32.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 92.9 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=46.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R20ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R21ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 85.7 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=42.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DC3R21ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 140 | 84 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p10; PWS_RLA=16.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1-2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1-2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1A2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 140 | 84 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=16.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1A2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1A2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1R18M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 140 | 84 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=16.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1R18M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE1R18M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3-1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3-1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3-101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p11; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3-101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A100E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A100E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A100L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A100L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A2000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66.6 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.3 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A2000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A200E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A200L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p12; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3F47KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3F47KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3F47KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3F47KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R12ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R12ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R12ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R12ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66.6 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.3 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.1 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=21.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=41.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p13; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.1 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=21.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.9 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=41.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R18ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R19ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 72.1 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=36.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3R19ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 36.1 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3S13ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 278 |  |  |  | 0.204 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3S13ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.1 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.816 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3S13ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 278 |  |  |  | 0.204 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE3S13ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.1 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.816 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE4-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66.6 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE4-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.3 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE5A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE5A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE8A101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE8A101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE8A2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.6 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=16.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE8A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 58.7 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE8A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 29.4 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE8F47KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DE8F47KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DEG-1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p14; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DEG-1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DEG-101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DEG-101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DEGA1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DEGA1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DEGA101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DEGA101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.9 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15; PWS_RLA=16.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 61.4 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15; PWS_RLA=30.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30.7 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15; PWS_RLA=23.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-2500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 85.7 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15; PWS_RLA=42.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1-2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p15 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.9 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16; PWS_RLA=16.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 61.4 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16; PWS_RLA=30.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30.7 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16; PWS_RLA=23.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A2500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 85.7 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16; PWS_RLA=42.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1A2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1R22M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16; PWS_RLA=23.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1R22M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 85.7 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16; PWS_RLA=42.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH1R22M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p16; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A2500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A250E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A250E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A250E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A250L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3A250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3F63KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p17; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3F63KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3F63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3F63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R16ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R16ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R16ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R16ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 51.4 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=25.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18; PWS_RLA=53.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p18 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 51.4 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19; PWS_RLA=25.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19; PWS_RLA=53.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R22ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 107.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19; PWS_RLA=53.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3S16M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 295 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3S16M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3S16M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 148 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3S16M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3S16ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.7 | [6 empty] | 308 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3S16ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.9 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3S16ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DH3S16ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DHDR22ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19; PWS_RLA=53.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DHDR22ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DHDS16ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DHDS16ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DHGA2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DHGA2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1A2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.9 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19; PWS_RLA=16.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p19; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 117.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20; PWS_RLA=59.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 58.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1A3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1A3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 117.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20; PWS_RLA=59.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ1R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 58.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ2A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ2A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ2A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 117.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20; PWS_RLA=59.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ2A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 58.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ2R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 117.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20; PWS_RLA=59.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ2R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 58.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p20; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A3000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3F76KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3F76KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 64.3 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p21; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3F76KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3F76KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3F76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 64.3 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3F76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R19ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R19ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R19ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R19ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 51.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=25.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=57.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 51.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=25.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p22; PWS_RLA=57.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R29ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 114.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=57.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ3R29ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ8A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJ8A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJDR28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=57.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DJDR28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 61.4 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=30.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30.7 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1A2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=23.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1A2500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1A2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 85.7 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=42.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1A2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1A2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1A2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1R22M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=23.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1R22M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 85.7 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=42.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK1R22M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p23; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-2500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-250E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-250E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-250E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-250L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p24; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3-250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A2500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A2500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A250E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A250E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A250E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p25 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A250L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3A250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.9 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3F63KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3F63KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3F63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3F63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R16ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 57.9 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=29.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R16ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 51.4 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p26; PWS_RLA=25.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=53.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 51.4 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=25.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=53.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R22ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 203/230 | 203 | 230 |  |  |  | 107.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 107.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=53.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3S16M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 295 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3S16M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3S16M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 148 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3S16M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3S16ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.7 | [6 empty] | 308 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3S16ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.9 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3S16ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 308 |  |  |  | 0.179 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK3S16ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 154 |  |  |  | 0.716 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK6-2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=23.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DK6A2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 46.4 | [6 empty] | 195 | 117 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=23.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DKG-2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DKG-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p27; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DKG-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.1 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DKG-250E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DKG-250L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.6 | [6 empty] | 206 | 132 |  |  | 0.524 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=20.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL1A1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.6 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=14.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL1A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=30.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL1A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL1F63K0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.6 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=14.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL1F63K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=30.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL1F63K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-150E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-150L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p28; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3-150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A150E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A150L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63K0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p29; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL3F63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL8A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DL8A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLDF63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLDF63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLG-1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLG-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLG-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLG-150E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLG-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLG-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLGA1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLGA1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLGA150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DLGA150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN1A1000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 25.7 | [6 empty] | 110 | 66 |  |  | 1.02 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p30; PWS_RLA=12.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN1A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN1A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-1000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-100E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-100L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-101L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3-101L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A1000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=21.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A100E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p31; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A100L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A1010-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A101E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A101L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3A101L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3F47K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 42 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3F47K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3F47KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3F47KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3F47KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 45.6 | [6 empty] | 220 | 134 |  |  | 0.244 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32; PWS_RLA=22.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DN3F47KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 22.8 | [6 empty] | 110 |  |  |  | 0.976 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DNG-100E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 20 | [6 empty] | 115 | 70 |  |  | 1.012 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p32; PWS_RLA=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP1A1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.6 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=14.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP1A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=30.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP1A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-150E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-150L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3-150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A150E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A150L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p33; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63K0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP3F63KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8-150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8-150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8-150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8A1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p34; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8A150E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8A150L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 52.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=26.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DP8F63KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 26.3 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DPG-1500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DPG-150E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DPG-150L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 24.5 | [6 empty] | 136 | 81.6 |  |  | 0.84 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=12.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1A3000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 117.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=59.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 58.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1A3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1A3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1R28M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 117.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p35; PWS_RLA=59.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR1R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 58.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-3000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p36 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A3000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A3000-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p37; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3F76KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3F76KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 64.3 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3F76KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3F76KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3F76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 64.3 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3F76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.1 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R19ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R19ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 51.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p38; PWS_RLA=25.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=57.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 51.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=25.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=57.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R29ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 114.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=57.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR3R29ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 57.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR8-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR8-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR8A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DR8A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DRG-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DRG-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 94 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=47.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DRG-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DRG-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DRG-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS1A2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p39; PWS_RLA=16.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS1A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS1A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-220L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3-220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p40; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A220L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3A220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76K0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DS3F76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DSG-2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DSG-220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT1A2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=16.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT1A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT1A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p41 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT1F76K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT1F76K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-220L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3-220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p42 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A220L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3A220L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76K0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p43 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DT3F76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTDF76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTDF76KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTG-2200-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTG-2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTG-2200-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTG-220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTG-220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 374 | 222 |  |  | 0.14 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTG-220E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 187 |  |  |  | 0.56 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4DTGA220E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.9 | [6 empty] | 180 | 108 |  |  | 0.558 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=17.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 54.9 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44; PWS_RLA=27.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.4 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p44 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-100A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 54.9 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=27.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-100A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.4 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-100L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 54.9 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=27.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-100L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.4 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.4 | [6 empty] | 135 | 82 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=16.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA3-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA4-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 54.9 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=27.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA4-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.4 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA4-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA4-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA4-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA4-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA4-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RA4-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE2-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 54.9 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p45; PWS_RLA=27.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE2-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 27.4 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE2-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.4 | [6 empty] | 135 | 82 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=16.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE2-200A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.4 | [6 empty] | 135 | 82 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=16.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE4-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE4-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE5-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 71.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=35.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RE5-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 35.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 63 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=31.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.5 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-150A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 63 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=31.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-150A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.5 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 165 | 100 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 88.6 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p46; PWS_RLA=44.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.3 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-250A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 165 | 100 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-250A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 88.6 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=44.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-250A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.3 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 88.6 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=44.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH1-250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.3 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH2-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 63 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=31.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH2-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.5 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH5-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 63 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=31.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RH5-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.5 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ1-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=51.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.7 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ1-300A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ1-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=51.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ1-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.7 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ2-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ2-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p47; PWS_RLA=51.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ2-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.7 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ2-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=51.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RJ2-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.7 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK2-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 63 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=31.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK2-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.5 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK2-2500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 165 | 100 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK2-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 88.6 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=44.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK2-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.3 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK2-250A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 45 | [6 empty] | 165 | 100 |  |  | 0.575 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=22.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK2-250A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 88.6 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=44.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK2-250A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.3 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK5-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 88.6 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=44.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RK5-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.3 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RL1-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RL1-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.4 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RL1-150A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RL1-150A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.4 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p48 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RL2-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RL2-1500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.4 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RL2-150A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 278 | 170 |  |  | 0.208 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RL2-150A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 31.4 | [6 empty] | 139 |  |  |  | 0.832 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR1-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 101.4 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=51.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.7 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR1-300A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR1-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 101.4 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=51.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR1-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.7 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR2-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 59 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=29.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR2-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 101.4 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=51.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR2-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.7 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR2-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 101.4 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=51.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 4RR2-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.7 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p49; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p50; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.1 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=31.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=67.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.1 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=31.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=67.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DB3R32ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DBG-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC1-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 89.3 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=44.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC1-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC1A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 89.3 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=44.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC1A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p51 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-270L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3-270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A270L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93K0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p52; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DC3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DCG-2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DCG-270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DCG-270L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD1-2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=21.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD1-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 89.3 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=44.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD1-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD1A2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=21.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD1A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 89.3 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=44.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD1A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p53; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-270L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3-270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A270L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p54 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93K0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DD3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DDG-270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p55; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p56; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DE3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DEG-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DEG-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF1-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF1A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p57; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p58; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DF3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DFG-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DFG-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DFG-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DFG-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p59 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3-350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p60 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3A350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=84.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p61; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=84.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG3R37ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG8-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG8-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG8A3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DG8A3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DGG-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DGG-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DGG-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DGGA3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DGGA3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 39.3 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=19.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p62 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1-3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 39.3 | [6 empty] | 173 | 104 |  |  | 0.603 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63; PWS_RLA=19.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1A3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1R35M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH1R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p63; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3-350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p64; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3A350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3F93KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3F93KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R23ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R23ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p65; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=39.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=73.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=39.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=73.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DH3R35ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DHG-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DHG-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DHG-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DHG-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p66 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1A4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1R40M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ1R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p67; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-4000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-400E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-400L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3-400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p68; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A4000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A400E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A400L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3A400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3F11ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p69; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3F11ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=43.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 158.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=79.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p70; PWS_RLA=43.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 158.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=79.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJ3R40ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJG-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJG-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJG-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJG-400E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJGA4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJGA4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DJGA4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p71 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1R35M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK1R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p72; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3-350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p73; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3A350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3F93KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3F93KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=39.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p74; PWS_RLA=73.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=39.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=73.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK3R35ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK8-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK8-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK8A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DK8A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DKG-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DKG-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DKG-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DKG-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DKG-350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL1-2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=21.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL1-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 89.3 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=44.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL1-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL1A2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=21.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL1A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 89.3 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75; PWS_RLA=44.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL1A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p75 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-270L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3-270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A270L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p76; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3A270L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93K0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93K0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL8-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL8-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL8A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DL8A2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DLG-2700-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DLG-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p77; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DLG-2700-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DLG-270E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 41.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78; PWS_RLA=20.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DLG-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DLG-270E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p78; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3-350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p79; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3A350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=84.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=84.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DM3R37ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DMG-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p80; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3-350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p81; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A3500-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A350E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3A350L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p82; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=84.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 82.1 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=41.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 168.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=84.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DN3R37ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 84.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DNG-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DNG-3500-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DNG-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DNG-350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 66 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=33.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p83; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A3500-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A3500-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1R35M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p84; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.088 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=62.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP1R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-200E-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-200E-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3-350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p85; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A200E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A200E-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A200E-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A350E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A350L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3A350L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3F93KE-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3F93KE-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3F93KL-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 44.6 | [6 empty] | 218 | 131 |  |  | 0.457 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p86; PWS_RLA=22.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 80.7 | [6 empty] | 450 | 263 |  |  | 0.114 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=40.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3F93KL-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 40.4 | [6 empty] | 225 |  |  |  | 0.456 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 75 | [6 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=37.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R23ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 37.5 | [6 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R23ME-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 | [10 empty] | 346 | 208 |  |  | 0.142 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R23ME-TXK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 173 |  |  |  | 0.568 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=39.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=73.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=39.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 147.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=73.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP3R35ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 73.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP5-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DP5A3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DPG-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p87; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DPG-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 125.1 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88; PWS_RLA=62.6 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DPG-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DPG-350E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.6 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88; PWS_RLA=31.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1A4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p88 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1R40M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR1R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-4000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p89 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-400E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-400L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3-400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A4000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p90; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A400E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A400L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3A400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3F11ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3F11ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p91 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=43.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 158.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=79.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=43.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 158.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=79.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DR3R40ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DRG-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DRG-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DRG-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p92 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1A4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1R40M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p93; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94; PWS_RLA=70.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS1R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-4000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-400E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p94 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-400L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3-400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A4000-FXD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A4000-TXN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 | [10 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A400E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p95; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A400E-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A400L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3A400L-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3F11ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3F11ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R28ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 100 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=50.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R28ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p96; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40M0-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=43.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 158.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=79.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40ME-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 86.4 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=43.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 158.6 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=79.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS3R40ML-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 79.3 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS6-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DS6A4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 69.3 | [6 empty] | 300 | 170 |  |  | 0.352 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=34.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DSG-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DSG-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DSG-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DSG-400E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 315 | 195 |  |  | 0.32 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=35.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT1-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p97; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT1A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT1A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT1F11M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 53.6 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=26.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p98 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p99; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.4 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=23.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.7 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DT3F11ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.9 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DTG-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DTG-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DTG-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DTG-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DTG-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 95.6 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.111 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=47.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DTG-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 47.8 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.444 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DTGA300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 42.9 | [6 empty] | 235 | 141 |  |  | 0.45 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=21.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p100 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p101 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.1 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=31.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=67.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.1 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=31.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=67.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DW3R32ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p102 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A300E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A300E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A300L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3A300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.1 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=31.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=67.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62.1 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=31.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=67.1 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DY3R32ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DYG-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 260 | 156 |  |  | 0.39 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=25.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DYG-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 105 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6DYG-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.5 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p103 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 43.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=21.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-100A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 43.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=21.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-100A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 38.9 | [6 empty] | 135 | 82 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=19.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 67.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=33.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 67.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=33.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 67.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=33.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-200L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50.6 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=25.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 104.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 104.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 104.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA4-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA5-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 43.6 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104; PWS_RLA=21.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA5-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21.8 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p104 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA5-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 67.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=33.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RA5-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 33.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 43.3 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=21.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-1000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21.6 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-100A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 43.3 | [6 empty] | 240 | 140 |  |  | 0.259 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=21.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-100A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 21.6 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 1.036 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 28.9 | [6 empty] | 135 | 82 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=14.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 61.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=30.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 61.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=30.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB5-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 61.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=30.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RB5-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 30.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 38.9 | [6 empty] | 135 | 82 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=19.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=33.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=33.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.5 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p105; PWS_RLA=25.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 104.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 104.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RE2-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RF5-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 38.9 | [6 empty] | 135 | 82 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=19.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 72 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=36.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 72 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=36.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 225 | 150 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=67.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-350A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 225 | 150 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-350A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=67.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH1-350A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH5-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 72 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=36.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH5-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RH5-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 225 | 150 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p106; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RJ1-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 57.5 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=28.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RJ1-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 64.3 | [6 empty] | 239 | 147 |  |  | 3.75 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=32.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RJ1-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RJ1-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RJ1-400A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 64.3 | [6 empty] | 239 | 147 |  |  | 3.75 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=32.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RJ1-400A-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RJ1-400A-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 72 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=36.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK2-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 225 | 150 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK2-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=67.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK2-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK2-350A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=67.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK2-350A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK5-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 225 | 150 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p107; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK5-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=67.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RK5-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RL1-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 96.9 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=48.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RL1-2500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 48.5 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RL1-250A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 96.9 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=48.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RL1-250A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 48.5 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RL1-250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 96.9 | [6 empty] | 428 | 250 |  |  | 0.132 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=48.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RL1-250L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 48.5 | [6 empty] | 214 |  |  |  | 0.528 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-2000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 38.9 | [6 empty] | 135 | 82 |  |  | 0.757 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=19.4 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=33.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.4 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.173 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=33.7 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.7 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.69 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 50 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=25.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 104.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p108 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 104.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN2-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN5-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 104.3 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=52.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RN5-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 52.1 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 72 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=36.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 72 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=36.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-200A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 36 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 225 | 150 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=67.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-350A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 225 | 150 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-350A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=67.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP2-350A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP5-3500-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.5 | [6 empty] | 225 | 150 |  |  | 0.4 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=33.8 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP5-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 134.3 | [6 empty] | 565 | 340 |  |  | 0.087 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=67.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RP5-3500-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 67.1 | [6 empty] | 283 |  |  |  | 0.348 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RR2-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62 | [6 empty] | 239 | 147 |  |  | 3.75 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p109; PWS_RLA=32.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RR2-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RR2-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RR2-400A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62 | [6 empty] | 239 | 147 |  |  | 3.75 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=32.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RR2-400A-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RR2-400A-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RS2-4000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62 | [6 empty] | 239 | 147 |  |  | 3.75 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=32.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RS2-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RS2-4000-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RS2-400A-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 62 | [6 empty] | 239 | 147 |  |  | 3.75 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=32.2 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RS2-400A-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  |  |  | 141.4 | [6 empty] | 594 | 340 |  |  | 0.085 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=71.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RS2-400A-TSN |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 70.7 | [6 empty] | 297 |  |  |  | 0.34 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RT1-3000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 60.6 | [6 empty] | 200 | 121 |  |  | 0.475 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=30.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RT1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RT1-3000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RT1-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p110; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RT1-300A-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RT1-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 110.9 | [6 empty] | 470 | 292 |  |  | 0.108 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=55.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6RT1-300L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 55.5 | [6 empty] | 235 |  |  |  | 0.43 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6TM1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 65.7 | [6 empty] | 308 | 188 |  |  | 0.174 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=32.9 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 6TM1-2000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 32.9 | [6 empty] | 154 |  |  |  | 0.696 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP1-5000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP1-5000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=90.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP1-5000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP1R56M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP1R56M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=90.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP1R56M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-5000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-5000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=90.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-5000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-500E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-500E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p111; PWS_RLA=90.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-500E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-500L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-500L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=90.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3-500L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=90.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=90.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 180 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=90.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DP3R56ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DPG-5000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 90.7 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=45.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS1-6000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=48.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS1-6000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 224.3 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=112.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS1-6000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 112.1 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS1R67M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p112; PWS_RLA=48.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS1R67M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 224.3 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=112.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS1R67M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 112.1 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-6000-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=48.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-6000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 224.3 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=112.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-6000-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 112.1 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-600E-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=48.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-600E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 224.3 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=112.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-600E-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 112.1 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-600L-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=48.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-600L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 224.3 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=112.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3-600L-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 112.1 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67M0-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=48.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 224.3 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=112.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67M0-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 112.1 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67ME-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p113; PWS_RLA=48.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 224.3 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114; PWS_RLA=112.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67ME-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 112.1 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67ML-FSD |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 96.4 | [6 empty] | 510 | 330 |  |  | 0.147 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114; PWS_RLA=48.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 224.3 | [6 empty] | 1070 | 654 |  |  | 0.039 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114; PWS_RLA=112.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 8DS3R67ML-TSK |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  |  |  | 112.1 | [6 empty] | 535 |  |  |  | 0.156 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 9RS1-1505-TSC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 56.4 | [6 empty] | 284 |  |  |  | 0 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 9RS1-150A-TSC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 56.4 | [6 empty] | 284 |  |  |  | 0 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | 9RT1-1505-TSC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 208/230 | 208 | 230 |  |  |  | 56.4 | [6 empty] | 284 |  |  |  | 0 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | MRH4-0760-FSC |  | Reciprocating Semi-hermetic | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 | [10 empty] | 130 | 85 |  |  | 0.41 |  | Source=Copeland 2D/3D/4D/4R/6D/8D/9R compressors (pdf) p114; PWS_RLA=16.3 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Recip_2D-9R
COPELAND | ZF06KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 13 | 10 | [7 empty] | 55 |  |  |  | 1.79 |  | Nominal_HP=2.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF06KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 6 | 5 | [7 empty] | 27 |  |  |  | 7.15 |  | Nominal_HP=2.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF08KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 13.5 | 12 | [7 empty] | 63 |  |  |  | 1.46 |  | Nominal_HP=2.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF08KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 7 | 6 | [7 empty] | 31 |  |  |  | 5.94 |  | Nominal_HP=2.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF09KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 13.5 | 13 | [7 empty] | 77 |  |  |  | 1.23 |  | Nominal_HP=3.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF09KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 7 | 6 | [7 empty] | 39 |  |  |  | 4.83 |  | Nominal_HP=3.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF11KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 17 | 14.5 | [7 empty] | 88 |  |  |  | 1 |  | Nominal_HP=3.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF11KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 9 | 7.1 | [7 empty] | 44 |  |  |  | 4.03 |  | Nominal_HP=3.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF13KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 18.5 | 16 | [7 empty] | 99 |  |  |  | 0.91 |  | Nominal_HP=4.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF13KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 10 | 8 | [7 empty] | 49.5 |  |  |  | 3.64 |  | Nominal_HP=4.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF15KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 26.5 | 22 | [7 empty] | 123 |  |  |  | 0.69 |  | Nominal_HP=5.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF15KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 12.5 | 10 | [7 empty] | 75 |  |  |  | 2.75 |  | Nominal_HP=5.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF18KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 30.5 | 25 | [7 empty] | 156 |  |  |  | 0.56 |  | Nominal_HP=6.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF18KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 12.5 | 12.5 | [7 empty] | 75 |  |  |  | 2.27 |  | Nominal_HP=6.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF25KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 37.4 | 28.8 | [7 empty] | 224 |  |  |  | 0.39 |  | Nominal_HP=7.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF25KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 16.6 | 13.7 | [7 empty] | 99 |  |  |  | 1.74 |  | Nominal_HP=7.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF28KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 42.6 | 38.7 | [7 empty] | 199 |  |  |  | 0.37 |  | Nominal_HP=9.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF28KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 20.1 | 16.8 | [7 empty] | 121.4 |  |  |  | 1.63 |  | Nominal_HP=9.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF34KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 52 | 51.4 | [7 empty] | 239 |  |  |  | 0.31 |  | Nominal_HP=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF34KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 25 | 25 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 1.24 |  | Nominal_HP=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF41KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 59 | 57.7 | [7 empty] | 248 |  |  |  | 0.28 |  | Nominal_HP=13.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF41KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 27 | 29 | [7 empty] | 125 |  |  |  | 1.24 |  | Nominal_HP=13.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF49KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 71 | 67.9 | [7 empty] | 338.7 |  |  |  | 0.22 |  | Nominal_HP=15.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZF49KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 28.3 | 30 | [7 empty] | 139 |  |  |  | 1.09 |  | Nominal_HP=15.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI20KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 24 | 18 | [7 empty] | 123 |  |  |  | 0.69 |  | Nominal_HP=4.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI20KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 12 | 9 | [7 empty] | 62 |  |  |  | 2.75 |  | Nominal_HP=4.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI26KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 30.5 | 26 | [7 empty] | 156 |  |  |  | 0.56 |  | Nominal_HP=6.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI26KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 13 | 13.7 | [7 empty] | 70 |  |  |  | 2.27 |  | Nominal_HP=6.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI36KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 38.2 | 36.7 | [7 empty] | 224 |  |  |  | 0.39 |  | Nominal_HP=7.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI36KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 18.5 | 16 | [7 empty] | 99 |  |  |  | 1.74 |  | Nominal_HP=7.5 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI39KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 42.6 | 37.2 | [7 empty] | 199 |  |  |  | 0.37 |  | Nominal_HP=9.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI39KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 20.3 | 18.1 | [7 empty] | 121.4 |  |  |  | 1.63 |  | Nominal_HP=9.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI50KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 52 | 51.4 | [7 empty] | 239 |  |  |  | 0.31 |  | Nominal_HP=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI50KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 25 | 25 | [7 empty] | 100 |  |  |  | 1.24 |  | Nominal_HP=10.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI59KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 59 | 57.7 | [7 empty] | 248 |  |  |  | 0.28 |  | Nominal_HP=13.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI59KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 27 | 29 | [7 empty] | 125 |  |  |  | 1.24 |  | Nominal_HP=13.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI68KQE | TFC | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 230 | 208-230 | 208 | 230 |  | 71 | 67.9 | [7 empty] | 338.7 |  |  |  | 0.22 |  | Nominal_HP=15.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZFI68KQE | TFD | Copeland Scroll ZFKQ | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 28.3 | 30 | [7 empty] | 139 |  |  |  | 1.09 |  | Nominal_HP=15.0 | Copeland_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | Scroll_ZFKQ
COPELAND | ZB15KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 12.5 |  | 8.9 | [6 empty] | 55 | [5 empty] | HP=2.0; Catalog cell for ZB15KQE MCC@460V is blank; set to 7.0A (same as ZB19KQE) for conservative sizing. | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB15KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 6 |  | 4.3 | [6 empty] | 27 | [5 empty] | HP=2.0; Catalog cell for ZB15KQE MCC@460V is blank; set to 7.0A (same as ZB19KQE) for conservative sizing. | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB15KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 12.5 |  | 8.9 | [6 empty] | 55 | [5 empty] | HP=2.0; Catalog cell for ZB15KQE MCC@460V is blank; set to 7.0A (same as ZB19KQE) for conservative sizing. | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB15KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 7 |  | 5 | [6 empty] | 27 | [5 empty] | HP=2.0; Catalog cell for ZB15KQE MCC@460V is blank; set to 7.0A (same as ZB19KQE) for conservative sizing. | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB19KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 14 |  | 10 | [6 empty] | 63 | [5 empty] | HP=2.5; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB19KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 6 |  | 4.3 | [6 empty] | 31 | [5 empty] | HP=2.5; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB19KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 14 |  | 10 | [6 empty] | 63 | [5 empty] | HP=2.5; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB19KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 7 |  | 5 | [6 empty] | 31 | [5 empty] | HP=2.5; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB21KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 16 |  | 11.4 | [6 empty] | 77 | [5 empty] | HP=3.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB21KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 8 |  | 5.7 | [6 empty] | 39 | [5 empty] | HP=3.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB21KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 17 |  | 12.1 | [6 empty] | 77 | [5 empty] | HP=3.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB21KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 10.3 |  | 7.4 | [6 empty] | 39 | [5 empty] | HP=3.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB26KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 19.4 |  | 13.9 | [6 empty] | 88 | [5 empty] | HP=3.5; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB26KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 10 |  | 7.1 | [6 empty] | 44 | [5 empty] | HP=3.5; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB26KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 18.5 |  | 13.2 | [6 empty] | 88 | [5 empty] | HP=3.5; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB26KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 9 |  | 6.4 | [6 empty] | 44 | [5 empty] | HP=3.5; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB29KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 23 |  | 16.4 | [6 empty] | 91 | [5 empty] | HP=4.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB29KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 11 |  | 7.9 | [6 empty] | 50 | [5 empty] | HP=4.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB29KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 24 |  | 17.1 | [6 empty] | 91 | [5 empty] | HP=4.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB29KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 11 |  | 7.9 | [6 empty] | 50 | [5 empty] | HP=4.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB38KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 29 |  | 20.7 | [6 empty] | 128 | [5 empty] | HP=5.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB38KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 13.5 |  | 10 | [6 empty] | 63 | [5 empty] | HP=5.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB38KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 33.6 |  | 24 | [6 empty] | 128 | [5 empty] | HP=5.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB38KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 14 |  | 9.6 | [6 empty] | 63 | [5 empty] | HP=5.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB45KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 29 |  | 20.7 | [6 empty] | 156 | [5 empty] | HP=6.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB45KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 16.1 |  | 11.5 | [6 empty] | 75 | [5 empty] | HP=6.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB45KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 32.4 |  | 26 | [6 empty] | 156 | [5 empty] | HP=6.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB45KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 14.2 |  | 10.1 | [6 empty] | 75 | [5 empty] | HP=6.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB48KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 35 |  | 25 | [6 empty] | 164 | [5 empty] | HP=7.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB48KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 17 |  | 12.1 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | HP=7.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB48KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 36.4 |  | 26 | [6 empty] | 164 | [5 empty] | HP=7.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB48KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 19.1 |  | 13.6 | [6 empty] | 100 | [5 empty] | HP=7.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB58KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 45 |  | 32.1 | [6 empty] | 195 | [5 empty] | HP=8.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB58KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 23 |  | 16.4 | [6 empty] | 95 | [5 empty] | HP=8.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB58KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 43 |  | 32.1 | [6 empty] | 195 | [5 empty] | HP=8.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB58KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 23 |  | 16.4 | [6 empty] | 95 | [5 empty] | HP=8.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB66KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 47 |  | 33.6 | [6 empty] | 225 | [5 empty] | HP=9.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB66KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 24.2 |  | 17.3 | [6 empty] | 114 | [5 empty] | HP=9.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB66KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 44 |  | 33.6 | [6 empty] | 225 | [5 empty] | HP=9.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB66KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 24.5 |  | 17.3 | [6 empty] | 114 | [5 empty] | HP=9.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB76KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 54 |  | 41.4 | [6 empty] | 239 | [5 empty] | HP=10.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB76KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 26.9 |  | 20 | [6 empty] | 125 | [5 empty] | HP=10.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB76KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 58 |  | 41.4 | [6 empty] | 239 | [5 empty] | HP=10.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB76KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 28 |  | 20 | [6 empty] | 125 | [5 empty] | HP=10.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB88KQ | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 66 |  | 47.1 | [6 empty] | 245 | [5 empty] | HP=12.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB88KQ | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 31 |  | 22.1 | [6 empty] | 125 | [5 empty] | HP=12.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB88KQ | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 86 |  | 61.4 | [6 empty] | 245 | [5 empty] | HP=12.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB88KQ | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 37 |  | 26.4 | [6 empty] | 125 | [5 empty] | HP=12.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB95KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 75 |  | 53.6 | [6 empty] | 300 | [5 empty] | HP=13.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB95KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 35 |  | 25 | [6 empty] | 150 | [5 empty] | HP=13.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB95KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 91 |  | 65 | [6 empty] | 300 | [5 empty] | HP=13.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB95KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 40 |  | 28.6 | [6 empty] | 150 | [5 empty] | HP=13.0; nan | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB114KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 82 |  | 58.6 | [6 empty] | 340 | [5 empty] | HP=15.0; RLA_230_KQE_A (catalog) missing in catalog; using RLA_230_KQ_A (catalog) as proxy.; RLA_460_KQE_A (catalog) missing in catalog; using RLA_460_KQ_A (catalog) as proxy.; MCC_230_KQE_A missing in catalog; using MCC_230_KQ_A as proxy.; MCC_460_KQE_A missing in catalog; using MCC_460_KQ_A as proxy. | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB114KQ/E | KQ | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 42 |  | 27.9 | [6 empty] | 179 | [5 empty] | HP=15.0; RLA_230_KQE_A (catalog) missing in catalog; using RLA_230_KQ_A (catalog) as proxy.; RLA_460_KQE_A (catalog) missing in catalog; using RLA_460_KQ_A (catalog) as proxy.; MCC_230_KQE_A missing in catalog; using MCC_230_KQ_A as proxy.; MCC_460_KQE_A missing in catalog; using MCC_460_KQ_A as proxy. | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB114KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 230 | 230 | 230 | 230 |  | 82 |  | 58.6 | [6 empty] | 340 | [5 empty] | HP=15.0; RLA_230_KQE_A (catalog) missing in catalog; using RLA_230_KQ_A (catalog) as proxy.; RLA_460_KQE_A (catalog) missing in catalog; using RLA_460_KQ_A (catalog) as proxy.; MCC_230_KQE_A missing in catalog; using MCC_230_KQ_A as proxy.; MCC_460_KQE_A missing in catalog; using MCC_460_KQ_A as proxy. | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460
COPELAND | ZB114KQ/E | KQE | Scroll ZB | 3 | 60 | 460 | 460 | 460 | 460 |  | 42 |  | 27.9 | [6 empty] | 179 | [5 empty] | HP=15.0; RLA_230_KQE_A (catalog) missing in catalog; using RLA_230_KQ_A (catalog) as proxy.; RLA_460_KQE_A (catalog) missing in catalog; using RLA_460_KQ_A (catalog) as proxy.; MCC_230_KQE_A missing in catalog; using MCC_230_KQ_A as proxy.; MCC_460_KQE_A missing in catalog; using MCC_460_KQ_A as proxy. | Copeland_ZB_RLA_230_460_3ph_60Hz.xlsx | ZB_60Hz_3ph_230_460

## DICCIONARIO
Campo | Descripcion / uso recomendado
MCC_A | Maximum Continuous Current. Útil para dimensionar conductores y protecciones (peor caso).
MOC_A | Max Operating Current / MOA / FLA (según fabricante).
RLA_UL_A | RLA publicado por fabricante (cuando existe).
RLA_calc_MCC_div1p56_A | RLA calculado desde MCC (MCC/1.56).
RLA_calc_MOC_div1p56_A | RLA calculado desde MOC (MOC/1.56).
RLA_recommended_A | RLA recomendado: usa RLA publicado; si no, usa MCC/1.56; si no, MOC/1.56.
LRA_ATL_A | Locked Rotor Amps Across-the-Line (arranque directo).
LRA_PW_A | Locked Rotor Amps Part-Winding (si aplica).
Smax_kVA_calc | kVA máximo aproximado desde MCC: √3·V·MCC/1000 (si hay MCC).