## Hoja1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
[6 empty] | Proyecto: |  | CARULLA CASTILLA |  | Tipo Sistema: |  | Rack |  | Voltaje Principal: |  | 220/60Hz/3PH
[6 empty] | Ciudad: |  | BOGOTÁ |  | Medidas: |  |  |  | Voltaje Control: |  | 220/3PH + N + T
[6 empty] | T. Condensación: |  | 90 |  | Refrigerante: |  | R-449a |  | Controlador: |  | AKSM-880
DESCRIPCIÓN TECNICA | [8 empty] | OBSERVACIONES
SUCCION | LOOP | RAMAL | DIM (FT) | EQUIPO |  | USO | CARGA (BTU/Hr) | Tevap (°F) | EVAPORADORES |  | CONTROL | SUCCION | LIQUIDA | DIRECCIÓN | DESHIELO
[9 empty] | CANTIDAD | MODELO
BAJA | 1 | 1 | 10 | MULTIPUERTA CONGELACIÓN |  | CC | 13900 | -25 | [6 empty] | DESHIELO ELECTRICO
|  | 2 | 4 | MULTIPUERTA CONGELACIÓN |  | CC | 5560 | -25 | [6 empty] | DESHIELO ELECTRICO
|  | 3 | 7 X 9 X 10 | CUARTO CONGELACIÓN |  | CC | 7935 | -25 | 1 | WEF-1130 |  |  |  |  | DESHIELO ELECTRICO
CARGA TOTAL BAJA | [6 empty] | 27395
MEDIA | 2 | 4 | 28.7 | AUTOSERVICIO ARGOS |  | BEBIDAS | 42619.5 | 20 | [6 empty] | DESHIELO POR TIEMPO
|  | 5 | 24.6 | AUTOSERVICIO ARGOS |  | BEBIDAS | 36531 | 20 | [6 empty] | DESHIELO POR TIEMPO
|  | 6 | 24.6 | AUTOSERVICIO ARGOS |  | CARNE | 47330.4 | 15 | [6 empty] | DESHIELO ELECTRICO
| 3 | 7 | 12.3 | AUTOSERVICIO ARGOS |  | CARNE | 23665.2 | 15 | [6 empty] | DESHIELO ELECTRICO
|  | 8 | 8.2 | VITRINA FENIX |  | CARNE | 3493.2 | 15 | [6 empty] | DESHIELO ELECTRICO
|  | 9 | 8.2 | VITRINA FENIX |  | POLLO | 3493.2 | 15 | [6 empty] | DESHIELO ELECTRICO
|  | 10 | 36.9 | VITRINA FENIX |  | CARNE | 15719.4 | 15 | [6 empty] | DESHIELO ELECTRICO
|  | 11 | 23.78 | VITRINA FENIX |  | DELI | 10130.28 | 20 | [6 empty] | DESHIELO POR TIEMPO
|  | 12 | 35.26 | VITRINA FENIX |  | DELI | 15020.76 | 20 | [6 empty] | DESHIELO POR TIEMPO
|  | 13 | 24.6 | AUTOSERVICIO ARGOS |  | LÁCTEOS | 36531 | 20 | [6 empty] | DESHIELO POR TIEMPO
|  | 14 | 24.6 | AUTOSERVICIO ARGOS |  | LÁCTEOS | 36531 | 20 | [6 empty] | DESHIELO POR TIEMPO
| 3 | 15 | 36.9 | AUTOSERVICIO ARGOS |  | FRUVER | 54796.5 | 25 | [6 empty] | DESHIELO POR TIEMPO
|  | 16 | 4.1 | AUTOSERVICIO ARGOS |  | PANADERIA | 6088.5 | 20 | [6 empty] | DESHIELO POR TIEMPO
|  | 17 | 17 X 10 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | CARNE | 15007.5 | 15 | 1 | WED-500 |  |  |  |  | DESHIELO ELECTRICO
|  | 18 | 7 X 9 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | POLLO | 7360 | 15 | 1 | WED-250 |  |  |  |  | DESHIELO ELECTRICO
|  | 19 | 7 X 9 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | LÁCTEOS | 6670 | 20 | 1 | WEF-1130 |  |  |  |  | DESHIELO POR TIEMPO
|  | 20 | 7 X 9 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | PREP | 5402.7 | 32 | 1 | WED-125 |  |  |  |  | DESHIELO POR TIEMPO
CARGA TOTAL MEDIA | [6 empty] | 366390.14
[10 empty] | BAJA | MEDIA |  |  |  | RH
[9 empty] | CAP | 32755.2 | 457242.12 |  |  |  | 53022.48
[9 empty] | CARGA | 27395 | 366390.14 |  |  |  | 619073.28
[9 empty] | RESERVA % | 19.57% | 24.8% |  |  |  | 672095.76
SISTEMA PARALELO
COMPRESORES Y ACESORIOS |  |  |  |  | BAJA |  | MEDIA
POSICION DE COMPRESOR EN EL RACK |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MODELO DE COMPRESOR |  |  |  |  | H405CS | H405CS | H2201CC | H2201CC | H2201CC
DEMAND COOLING / CIC |  |  |  |  | Si | Si | NO | NO | NO
VENTILADOR DE CABEZA |  |  |  |  | SI | SI | NO | NO | NO
CONTACTOR |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
BREAKER |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
CONTROL DE CAPACIDAD |  |  |  |  | VARIADOR | UNLOADER | VARIADOR | UNLOADER | NO
REGULADOR DE NIVEL DE ACEITE |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
HP NOMINAL |  |  |  |  | 4 | 4 | 22 | 22 | 22
REFRIGERANTE |  |  |  |  | R-449a | R-449a | R-449a | R-449a | R-449a
TEMPERATURA DE SUCCIÓN |  |  |  |  | -28 | -28 | 15 | 15 | 15
TEMPERATURA DE CONDENSACION |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
CAPACIDAD BTU/Hr |  |  |  |  | 16377.6 | 16377.6 | 152414.04 | 152414.04 | 152414.04
RH BTU/Hr |  |  |  |  | 26511.24 | 26511.24 | 206357.76 | 206357.76 | 206357.76
RLA |  |  |  |  | 21.7 | 21.7 | 93.5 | 93.5 | 93.5
CONSUMO EN PUNTO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 11.4 | 11.4 | 53.2 | 53.2 | 53.2
RLA TOTAL |  |  |  |  | 323.9
CONSUMO TOTAL PUNTO OPERACIÓN |  |  |  |  | 182.4
NOTAS: | [9 empty] | CONDENSADOR |  |  | WESTON SAS - BOGOTA - COLOMBIA
[10 empty] | MODELO |  |  | CALCULO |  | ING. JAVIER PARDO
[10 empty] | CANTIDAD |  |  | REVISO
[10 empty] | CAPACIDAD |  |  | REVISO
[10 empty] | RPM |  |  | VENDEDOR |  | WILSON LOZANO
[10 empty] | dBA |  |  | CLIENTE |  | CARULLA CASTILLA
[10 empty] | REFR. | R-449a |  | FECHA |  | AGOSTO 15 DE 2025
[10 empty] | T. COND | 90 |  | ULRIMA REFORMA
[10 empty] | DIMENSION |  |  | VERSION |  | 1