## Hoja1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
|  |  | Proyecto: |  | INVERCOMER DEL CARIBE |  |  | Tipo Sistema: |  | WATERLOOP |  | Voltaje Principal: |  | 220/60Hz/3PH
|  |  | Ciudad: |  | BARRANQUILLA |  |  | Medidas: |  |  |  | Voltaje Control: |  | 220/3PH + N + T
|  |  | T. Condensación: |  | 120 |  |  | Refrigerante: |  | R-290 |  | Controlador:
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO | [5 empty] | OBSERVACIONES
#ANEXO 4 | DIM (FT) | EQUIPO | USO | CARGA (BTU/Hr) | Tevap (°F) | EVAPORADORES |  | DESHIELO | COMPRESOR
[6 empty] | CANTIDAD | MODELO |  | MODELO | CAPACIDAD | HR | CONDENSACIÓN | FLUJO |  | DISTANCIA
1 | 8.2 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Deli | 7306 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR13 | 7394 | 10543 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 20
2 | 8.2 | AUTOSERVICIO ARGOS | Fruver | 12177 | 25 |  |  | TIEMPO | HPR23 | 14218 | 20267 | Agua | 1.604 | 7.0576 | 30
3 | 8.2 | AUTOSERVICIO ARGOS | Fruver | 12177 | 25 |  |  | TIEMPO | HPR23 | 14218 | 20267 | Agua | 1.604 | 7.0576 | 40
4 | 8.2 | AUTOSERVICIO ARGOS | Fruver | 12177 | 25 |  |  | TIEMPO | HPR23 | 14218 | 20267 | Agua | 1.604 | 7.0576 | 50
5 | 8.2 | AUTOSERVICIO ARGOS | Fruver | 12177 | 25 |  |  | TIEMPO | HPR23 | 14218 | 20267 | Agua | 1.604 | 7.0576 | 60
6 | 8.2 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Lácteos | 7306 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR13 | 7394 | 10543 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 70
7 | 12.3 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Lácteos | 10959 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR23 | 12839 | 18766 | Agua | 1.26 | 5.544 | 80
8 | 12.3 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Lácteos | 10959 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR23 | 12839 | 18766 | Agua | 1.26 | 5.544 | 90
9 | 8.2 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Lácteos | 7306 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR13 | 7394 | 10543 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 100
10 | 3 | MULTIPUERTA CONGELACIÓN | CC | 4170 | -22 |  |  | HG | HPR23 | 4906 | 9622 | Agua | 0.6872 | 3.0237 | 110
11 | 3 | MULTIPUERTA CONGELACIÓN | CC | 4170 | -22 |  |  | HG | HPR23 | 4906 | 9622 | Agua | 0.6872 | 3.0237 | 120
12 | 12.3 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Carne | 10959 | 15 |  |  | HG | HPR23 | 11956 | 17811 | Agua | 1.26 | 5.544 | 130
13 | 8.2 | VITRINA FENIX | Carne | 5330 | 15 |  |  | HG | HPR13 | 6657 | 9724 | Agua | 0.6872 | 3.0237 | 140
14 | 8.2 | VITRINA FENIX | Cerdo | 5330 | 15 |  |  | HG | HPR13 | 6657 | 9724 | Agua | 0.6872 | 3.0237 | 150
15 | 4.1 | VITRINA FENIX | Pollo Frizado | 2665 | -4 |  |  | HG | HPR09 | 2842 | 5459 | Agua | 0.4582 | 2.0161 | 160
16 | 4.1 | VITRINA FENIX | Pollo Frizado | 2665 | -4 |  |  | HG | HPR09 | 2842 | 5459 | Agua | 0.4582 | 2.0161 | 170
17 | 8.2 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Bebidas | 7306 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR13 | 7394 | 10543 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 180
18 | 8.2 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Bebidas | 7306 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR13 | 7394 | 10543 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 190
19 | 2.5 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Bebidas | 7306 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR13 | 7394 | 10543 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 200
20 | 8.2 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Bebidas | 7306 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR13 | 7394 | 10543 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 210
21 | 8.2 | AUTOARGOS CON PUERTAS | Bebidas | 7306 | 20 |  |  | TIEMPO | HPR13 | 7394 | 10543 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 220
22 | 11 X 5 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN | Pollo | 6756 | 15 | 1 | WED-250 | HG | HPR23 | 11956 | 17811 | Agua | 1.26 | 5.544 | 230
23 | 10 X 6 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN | Carne | 7130 | 15 | 1 | WED-250 | HG | HPR23 | 11956 | 17811 | Agua | 1.26 | 5.544 | 240
24 | 8 X 5 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN | Proceso | 3950 | 32 | 1 | WED-125 | TIEMPO | HPR09 | 5538 | 8564 | Agua | 0.6872 | 3.0237 | 250
25 | 4 X 19 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN | Pasillo | 6350 | 40 | 1 | WED-250 | TIEMPO | HPR13 | 9229 | 12488 | Agua | 0.9163 | 4.0317 | 260
26 | 19 X 7 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN | Fruver | 10752 | 25 | 1 | WED-380 | TIEMPO | HPR23 | 14218 | 20267 | Agua | 1.604 | 7.0576 | 270
27 | 7 X 13 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN | Lácteos | 8683 | 20 | 1 | WEF-1130 | TIEMPO | HPR23 | 12839 | 18766 | Agua | 1.26 | 5.544 | 280
28 | 9 X 9 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN | CC | 9373 | -22 | 1 | WEF-1680 | HG | HEX380CC | 10317 | 20023 | Agua | 1.604 | 7.0576 | 290
29 | 10 X 8 X 10 | CUARTO CONSERVACIÓN | CC | 9373 | -22 | 1 | WEF-1680 | HG | HEX380CC | 10317 | 20023 | Agua | 1.604 | 7.0576 | 300
|  |  |  | 212118 | FLUJO TOTAL | [7 empty] | 31.3871 | 138.1032