## Hoja1
ESPECIFICACIONES TECNICAS
[6 empty] | Proyecto: |  | ZAPATOCA FLORESTA |  | Tipo Sistema: |  | Rack |  | Voltaje Principal: |  | 220/60Hz/3PH
[6 empty] | Ciudad: |  | BOGOTA |  | Medidas: |  |  |  | Voltaje Control: |  | 220/3PH + N + T
[6 empty] | T. Condensación: |  | 85 |  | Refrigerante: |  | R-744 |  | Controlador: |  | AKSM-880
DESCRIPCIÓN TECNICA | [8 empty] | OBSERVACIONES
SUCCION | LOOP | RAMAL | DIM (FT) | EQUIPO |  | USO | CARGA (BTU/Hr) | Tevap (°F) | EVAPORADORES |  | CONTROL | SUCCION | LIQUIDA | DIRECCIÓN | DESHIELO
[9 empty] | CANTIDAD | MODELO | [6 empty] | DISTANCIA
BAJA | 1 | 1 | 5 | MULTIPUERTA CONGELACIÓN |  | CC | 6950 | -22 | 1 |  |  | 0.5 | 0.375 |  | DESHIELO ELECTRICO |  | 20
|  | 2 | 8 | MULTIPUERTA CONGELACIÓN |  | CC | 11120 | -22 | 2 |  |  | 0.5 | 0.375 |  | DESHIELO ELECTRICO |  | 30
CARGA TOTAL BAJA | [6 empty] | 18070 | [9 empty] | 40
50
MEDIA | 2 | 3 | 41 | AUTOARGOS SIN PUERTAS |  | LÁCTEOS | 60885 | 23 | 4 |  |  | 0.875 | 0.5 |  | DESHIELO POR TIEMPO |  | 60
|  | 4 | 36.9 | AUTOARGOS SIN PUERTAS |  | LÁCTEOS | 54796.5 | 23 | 3 |  |  | 0.875 | 0.5 |  | DESHIELO POR TIEMPO |  | 70
|  | 5 | 29.0936 | AUTOARGOS SIN PUERTAS |  | LÁCTEOS | 43203.996 | 23 | 3 |  |  | 0.625 | 0.5 |  | DESHIELO POR TIEMPO |  | 80
|  | 6 | 12.6936 | AUTOARGOS SIN PUERTAS |  | FRUVER | 18849.996 | 23 | 1 |  |  | 0.5 | 0.375 |  | DESHIELO POR TIEMPO |  | 90
| 3 | 7 | 29.0936 | AUTOARGOS CON PUERTAS |  | BEBIDAS | 25893.304 | 18 | 3 |  |  | 0.5 | 0.375 |  | DESHIELO ELECTRICO |  | 100
|  | 8 | 24.6 | VITRINA TAYRONA |  | CARNE | 13530 | 18 | 3 |  |  | 0.5 | 0.375 |  | DESHIELO ELECTRICO |  | 110
|  | 9 | 24.6 | VITRINA TAYRONA |  | CARNE | 13530 | 23 | 3 |  |  | 0.5 | 0.375 |  | DESHIELO POR TIEMPO |  | 120
|  | 10 | 7 X 6 X 8 - 7 X 21 X 8 - 5 X 7 X 8 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | PREP | 12658 | 32 | 3 | WEF-660 |  | 0.5 | 0.375 |  | DESHIELO POR TIEMPO |  | 130
|  | 11 | 11 X 5 X 8 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | CARNE | 5877 | 18 | 1 | WEF 1130 |  | 0.375 | 0.375 |  | DESHIELO ELECTRICO |  | 140
|  | 12 | 8 X 5 X 8 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | CERDO | 4702 | 18 | 1 | WEF 1130 |  | 0.375 | 0.375 |  | DESHIELO ELECTRICO |  | 150
|  | 13 | 9 X 5 X 8 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | POLLO | 5102 | 18 | 1 | WEF 1130 |  | 0.375 | 0.375 |  | DESHIELO ELECTRICO |  | 160
|  | 14 | 7 X 5 X 8 | CUARTO CONSERVACIÓN |  | PESCADO | 4303 | 18 | 1 | WEF 660 |  | 0.375 | 0.375 |  | DESHIELO ELECTRICO |  | 170
CARGA TOTAL MEDIA | [6 empty] | 263330.796
[10 empty] | BAJA | MEDIA |  |  |  | RH
[9 empty] | CAP | 27466.6 | 325914.24 |  |  |  | 0
[9 empty] | CARGA | 18070 | 263330.796 |  |  |  | 518248.68
[9 empty] | RESERVA % | 52% | 23.77% |  |  |  | 518248.68
SISTEMA PARALELO
COMPRESORES Y ACESORIOS |  |  |  |  | BAJA |  | MEDIA
POSICION DE COMPRESOR EN EL RACK |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
MODELO DE COMPRESOR |  |  |  |  | CDS101B | CDS101B | CD 1500M | CD 1500M | CD 1500M
DEMAND COOLING / CIC |  |  |  |  | NO | NO | NO | NO | NO
VENTILADOR DE CABEZA |  |  |  |  | NO | NO | ¦ | NO | NO
CONTACTOR |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
BREAKER |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
CONTROL DE CAPACIDAD |  |  |  |  | VSD | NO | VSD | NO | NO
REGULADOR DE NIVEL DE ACEITE |  |  |  |  | SI | SI | SI | SI | SI
HP NOMINAL |  |  |  |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 15
REFRIGERANTE |  |  |  |  | R-744 | R-744 | R-744 | R-744 | R-744
TEMPERATURA DE SUCCIÓN |  |  |  |  | -22 | -22 | 18 | 18 | 18
TEMPERATURA DE CONDENSACION |  |  |  |  | 18 | 18 | 85 | 85 | 85
CAPACIDAD BTU/Hr |  |  |  |  | 13733.3 | 13733.3 | 108638.08 | 108638.08 | 108638.08
RH BTU/Hr | [6 empty] | 172749.56 | 172749.56 | 172749.56
RLA |  |  |  |  | 6 | 6 | 70.6 | 70.6 | 70.6
CONSUMO EN PUNTO DE OPERACIÓN |  |  |  |  | 4 | 4 | 47.19 | 47.19 | 47.19
RLA TOTAL |  |  |  |  | 223.8
CONSUMO TOTAL PUNTO OPERACIÓN |  |  |  |  | 149.57
NOTAS: | [9 empty] | CONDENSADOR |  |  | WESTON SAS - BOGOTA - COLOMBIA
[10 empty] | MODELO |  |  | CALCULO |  | ING. JAVIER PARDO
[10 empty] | CANTIDAD |  |  | REVISO
[10 empty] | CAPACIDAD |  |  | REVISO
[10 empty] | RPM |  |  | VENDEDOR |  | ELVER GARZON
[10 empty] | dBA |  |  | CLIENTE |  | ZAPATOCA FLORESTA
[10 empty] | REFR. | R-774 |  | FECHA |  | ABRIL 25 DE 2024
[10 empty] | T. COND | 85 |  | ULRIMA REFORMA |  | JULIO 16 DE 2024
[10 empty] | DIMENSION |  |  | VERSION |  | 2